
一体化机柜系列产品

技术方案书

盖贝斯数据技术有限公司
2024年**月**日

目 录
1第一章 方案设计说明


11. 概述


11.1 设计原则


21.2 设计标准和规范


32. 项目概况


32.1详细信息：


43. 主要产品清单


5第二章 系统技术方案


51. 电气系统


51.1电气系统概述


51.2机房供电系统等级及供电方式确定


61.3供配电系统方案


71.4 UPS系统设计


82. 机房制冷系统


82.1对环境的调节控制能力


92.2送风方式


92.3能耗问题


92.4安全可靠性


102.5机房内主要热量的来源


102.6一体柜制冷量确定


112.7室外机安装要求


123. 机柜系统


124. 监控系统


124.1系统概述


134.2设计依据


144.3设计原则


144.4系统框架结构


154.5监测对象


16第三章 方案特点


18第四章 产品介绍


181. 盖贝斯机柜产品


192. 盖贝斯配电模块产品


192.1产品简介


202.2产品特点


212.3产品参数


223. 盖贝斯机架式UPS产品


223.1产品概述


233.2产品特点


233.3主要功能


243.4应用场景


253.5 UPS参数规格:


263.6产品特点


283.7产品附件


294. 电池产品


294.1产品介绍


314.2主要技术参数


315. 盖贝斯精密空调产品


325.1精密空调产品介绍：


365.2空调规格参数表：


376. 盖贝斯一体化监控系统


376.1系统功能





第一章 方案设计说明

概述

随着云计算、物联网等信息技术的高速发展，原有传统机房越来越不适应业务应用快速发展的需要，机房改造势在必行。根据合理实用、质优价廉的原则，从先进性、实用性、可靠性、合理性、开发性等角度进行方案设计。力争改造成高起点、高应用、高扩展、高性价比、适应发展需要的现代化一体化数据中心。
在方案设计中，遵循以下原则﹑标准和规范。

设计原则

技术先进性: 机房设计中充分体现网络传输和数据交换的核心特点,采用目前比较先进的模块化数据中心建设技术和产品，将数据中心机房建设成一个先进的智能化信息数据处理和控制中心。

本数据中心将是一个符合国家相关规范C级标准的现代化机房，满足一体化、模块化、自动无人值守、绿色节能、快速部署的设计理念，符合高可用高可靠、高安全、可扩展、可管理的建网目标：
采用精准送风技术，使冷空气集中与服务器进行热交换，避免将大部分冷空气与环境进行热交换，从而达到节能的目的；功率密度高。

产品化，组件在工厂预制和预测试，微模块各部件的制造应符合通用的工业标准；
标准化，可简单复制，可靠性高。一体柜内部的设计在不同的数据中心条件下可100%复制，当数据中心建筑条件不理想时（比如层高不足），内部的设计无需改变，仅在物理尺寸上进行调整；
快速部署，周期缩短到1天内。在工厂预制的部件应尽可能多，以减少部署时间；
便于扩展，只要机房有空间就能实现扩展；
尽可能降低PUE 值，降低运营成本（OPEX），达到节能环保的目的。 

稳定实用性: 所选用的技术和材料均在以往的工程实践中得到检验，能最大限度的满足本机房目前及未来发展的需要。

安全可靠性: 所选用材料和技术符合消防和信息安全的要求，在整体上具有高度的安全性和可靠性。

高效均衡性: 在软、硬件上均采用比较先进、均衡且可靠的技术，确保系统的高效率运行。

布局合理性: 整体建设布局合理，简约整洁，有良好的视觉效果，符合现代IT行业建设的审美标准。

拓展开放性: 系统建设不仅满足于目前的业务需求，在未来因业务变化需要拓展时能有足够易于的拓展空间。

经济合理性: 机房设计在风格上简单明了，既满足功能需求，又节约投资，具有较好的性能价格比。

设计标准和规范

《数据中心设计规范》                                 GB 50174-2017

《数据中心施工及验收规范》                           GB 50462-2015

《计算机场地通用规范》                               GB/T 2887-2011

《计算站场地安全要求》                               GB/T 9361-2011

《综合布线系统工程设计规范》                         GB 50311-2007

《综合布线系统工程验收规范》                         GB 50312-2007

《供配电系统设计规范》                               GB 50052-2009

《低压配电设计规范》                                 GB 50054-2011
《火灾自动报警系统设计规范》                         GB 50116-2008

《点型感烟火灾探测器》                               GB 4715-2005

《气体灭火系统设计规范》                             GB 50370-2005

《洁净气体灭火系统设计规范》                         NFPA-2001

《七氟丙烷（HFC-227ea）洁净气体灭火系统设计规范》    DBJ15-23-99
《手动火灾报警按钮》                                 GB 19880-2005

《消防联动控制系统》                                 GB 16806-2006

《智能建筑设计标准》                                 GB/T50314-2006

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》           GB 50168-2006

《通风与空调工程施工及验收规范》                     GB 50243-2002

《建筑用安全玻璃防火玻璃》                           GB 15763.1-2001

《防静电工程技术规范》                               DGT/J 08-83-2009

《智能建筑施工及验收规范》                           DGT/J 08-601-2009

《建筑电气工程施工质量验收规范》                     GB 50303-2002

《防盗安全门通用技术条件》                           GB17565-2007
《安全防范系统验收规则》                             GA308－2001

项目概况

2.1详细信息：
	项目名称：
	***项目

	所属行业：
	***行业

	设备机柜数量：
	5台

	单柜功耗（KW）：
	3KW

	UPS后备时间（h）：
	1h

	前端供电情况：
	几路市电？是否U电直接进入？

	精密空调配置情况：
	**台，机架式/行间

	室外机安装位置情况：
	正落差/负落差**米；总管长**米；


由于平面结构的关系，采用传统机房配置会造成空调利用率不高、制冷效果不好、出现局部热点等问题，因此建议按照模块化机房配置。
综合考虑机房的平面结构和项目的应用情况，我们推荐使用 “模块化机房”，能够实现快速部署、灵活扩容、绿色节能、精确管理的优点。

一体化智能机柜布局图如下：

[image: image62.jpg]



总体设计：

采用一体化产品解决方案，所有产品集成于机柜内部，包括配电、UPS、蓄电池、空调、监控、消防（可选）等产品；

本项目配置1台综合柜，4台IT机柜，1台配电模块，1台三进三出20KVA UPS,32节12V100AH蓄电池，2台12.5KW机架式精密空调，1套动环；
产品总尺寸：长度：3m，高度：2m，深度：1.4m；

执行国家C类机房建设标准；

机柜冷热通道全封闭，空调为机架式精密空调，仅对机柜内的设备制冷，提高系统能效，高效节能；

配置本地动环监控系统，监控机柜内部的动力设备和环境量，无人值守；

主要产品清单

（详见另附EXCEL）
第二章 系统技术方案
本项目采用盖贝斯LY-MDC-SS系列一体化机柜产品解决方案，它将传统的机房基础设施产品（机柜、UPS、配电、电池、空调、监控及消防等）融合于一体，通过工厂预制和调测，提高整体可靠性和快速部署能力并且具备高效节能和智能管理的特点。

一体化机柜产品组成示意图：

[image: image2.png]‘17 METREREH

HUEMIR
(L=

UPS

R EHIRR
HNEAEA

BIRe. Zih




电气系统

1.1电气系统概述

随着精密电子设备的广泛应用，对供电质量的要求越来越高，数据中心机房不但要充分考虑到服务器、网络设备的功率和数量，而且要有充分的冗余并采用模块化设计，以根据需要进行方便灵活扩充。
电气系统包括供配电、UPS、电池及PDU等。
1.2机房供电系统等级及供电方式确定

根据数据中心机房设备对供电系统的要求，电源设计按照机房C级标准，具体参数如下：
	级别    

项目
	C级

	稳态电压偏移范围，%
	±5

	稳态频率偏移范围，HZ
	≤±0.5

	电压波形畸变率，%
	±5

	允许断电持续时间，ms
	无要求


1.3供配电系统方案

供配电系统容量：

为了保证机房改造完成后能满足现在及将来扩容的需要，我们将机房供电系统总容量根据以下情况进行确定：
机房内IT负载设计最大容量15KW。
供配电系统拓扑：

[image: image3.png]1 hRg A

iy
CSN-CLOA/3P C65N-CL0A/3P C6SN-C32A/P
UPSHIA Upsiith
CI20H 3P CB0A CESN-CA0A/LP4Y :
HEE 1y X wszE
TAPE C6SN-32A/P
l by CEN-DAOAIP
=0
50
C6BN-C320/4P : : C8SN-L16A/P
ICESN-DL0A/P
C6SN-C16A/P
w0
LYW—(%D/}.NPEOF
1 C6SN-C32A/P C6SN-LT6A/ P NCHe-20/20
. s >
[—— . : P
. B C6SN-C16A/ 1 N 2YSh
- 2
[——
L 5

w6

w7

2]

EBHA
e

20012V

SERBATHE
‘v vores

pre e
e




系统规格：

机架式配电模块，380V总输入：80A/3P，市电输出：PDU及备用:7*32A/1P;空调:3*40A/1P;UPS：1*40A/3P，维修旁路：1*40A/4P，UPS输出：1*40A/3P，U电PDU：6*32A/1P，U电备用：1*16A/1P,照明及应急通风：3*16A/1P，直流12V *2；新风控制接口*1；含电源指示灯，C级防雷，主路电量监测，支持RS485通讯，开关采用施耐德器件。

PDU配置
PDU即为机柜内安装的配电插排，直接为IT设备进行供电，一体机标准配置中，每个机柜配置2条1.5U黑色，12位10A国标+4位16A国标+指示灯+32A接线盒 左侧装,不含纸包装PDU，工厂预装机柜。还可以选配智能型PDU，可具备主路、分支路电流电压及功率等监控功能，可通过RS485接口接入监控系统实现精确监控。

1.4 UPS系统设计

UPS作为不间断电源系统，可以为您解决如下问题，保障后端IT设备拥有安全可靠的电力运行环境：

不间断功能：解决电网停电、闪断问题

稳压功能：解决电网电压剧烈波动问题

净化功能：解决电网尖峰、浪涌、谐波等污染问题

管理功能：解决电力监控管理功能
按照GB-50174-2017《数据中心设计规范》中C类机房设计要求， UPS采用单机系统冗余配置。机房输入1路交流电源到UPS系统，通过UPS后为机房IT设备供电。

在线式UPS原理：
[image: image4.png]— &

wag [ wEs [ wex

el [ it





在市电正常时，由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作，由逆变器向负载提供交流电，在市电异常时，逆变器由电池提供能量，逆变器始终处于工作状态，保证无间断输出。其特点是，有极宽的输入电压范围，无切换时间且输出电压稳定精度高，特别适合对电源要求较高的场合。

UPS容量选择依据：

每台机柜设计功率3KW，共设计5台；经计算得3KW*5=15KW，UPS功率因素0.9，考虑到UPS的负载率在60%到80%之间效率最高，即UPS总容量=15KW/0.8=18.75KVA，即选用1台盖贝斯LY-UR3320型UPS主机，满足机房负载供电需求。

蓄电池配置
目前UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置，电池容量的大小由"安时数（AH）"这个指标反映，其含义是按规定的电流进行放电的时间。考虑用户当地的用电环境，设备需采用教程时间的备份，综合考虑供电时间电池容量。
本计算机机房工程甲方要求UPS的后备蓄电池要按照实际功率的1个小时配置，具体配置如下：
本期按照**KW：经计算如下：
  公式： W = PL/(N*6* η*M)

公式中：
    Pl:负载功率
     w:单节电池功率
η:UPS逆变器的效率0.94
n:12V电池节数，取决于不同系列UPS的电池电压等级
M:表示UPS配置电池的组数
 6：表示每个12V电池内部有6个2V的单格（cell）
w：单格（2V）电池的功率需求
单格功率：W = PL/(N*6* η*M)=15000/(32*6*0.94*1)
2V电池功率：W=81.08W
即：LY-BA12100电池1组32只可满足15KW负载下后备1小时。
[image: image5.png]LY-BA12387 | L75V | 144 121 [ 107 7073 | 4456 27.27 | 10.7 | 15.87 | 13.4 | 884 .28 2.8
Ly-BA12457 | L75v | 1ol 181 | 14 516 | 53.6 w21 | 235 180 15.9 10,9 o 475
Ly-BA1250Z | L75v | 201 w2 | 19 .2 | s6.5 w21 | 235 180 15.9 10,9 o 404
LYy-BA1265Z | L75v | 225 189 | 170 15 | 73.1 a aL2 | oss | 211 146 12.1 6.57
LYy-BA1280Z | L75v | 301 22 | 225 149 | 948 521 | 417 | aas E 19.2 15.9 54
LY-BA12100Z | L75v | 85 a4 | 2s 160 | 102 657 | ass | 392 | 7 | 225 186 o8
LY-BA12120Z | 175V 6 | 208 208 | 120 762 | se6 | 457 | 3sa | 258 | 222 1.8
LY-BAI2150Z | L7sv | 543 56 | 405 270 | 172 | 1s8 | 103 751 | 603 | soe | 3a7 | zss
LY-BA122007 | 175V | e84 594 | 543 as1 | 230 | 180 | 125 oLs 738 | eLs | 424 | 351
LY-BA12250Z | 175V 88 | 629 a4z | 283 172 125 E) 844 | 578 ®





机房制冷系统

2.1对环境的调节控制能力

根据GB50174­2017《数据中心设计规范》要求IT设备运行环境：

	     级别  
项目
	C类

	
	开机时
	停机时

	室内温度
	18~28(C
	5-35(C

	相对湿度
	35%~75%
	20%~80%

	温度变化率
	(10(C/h并不得结露


高温低温与湿度的变化都会造成设备运行不正常，设备停止宕机，甚至烧毁。湿度过大，电子设备会产生凝露，；湿度过小，设备电气元件易产生静电空调对温湿度的调节控制是机房空调的最主要功能，如何准确、快速、稳定安全的使机房环境达到用户设定的温湿度便是机房精密空调所必须具备的重要能力。
2.2送风方式

目前的精密空调的送风方式主要有前送风、上送风、下送风、风道送风四种。需要根据机房的具体现场情况来选择空调送风方式，提高制冷效率，避免机柜内部出现局部热点，尽量减小过度制冷的情况发生。

[image: image6]

[image: image7]
2.3能耗问题

据统计表明，机房数据中心平均能耗的25%～45%用于机房环境制冷系统：
数据中心由众多类型的IT设备组成，产生大量的显热。
冷却系统占机房总能耗的25%以上，合理建设制冷系统能够有效降低机房PUE值。
冷却系统的能耗在数据中心占相当大的比重，其节能性就需要被重点关注，请确保选择正确的制冷解决方案。
因此，从长远利益考虑，选择高制冷量效率、高节能特性的空调解决方案能为用户节省相当大一部分资金，节能是当今空调行业发展的趋势所在。
2.4安全可靠性

精密空调在日常运行中，其安全性相当重要，如电网环境的不稳定对空调造成的冲击等都会对空调机组造成严重损害，一旦空调出现故障停机，机房温度急剧升高，严重威胁IT设备的安全。因此，国家C类机房标准中，空调本身必须具备较强的自我保护能力，比如宽范围的输入电压和频率，缺相、反相保护功能，抗震、漏水检测、故障告警等。

拥有足够的制冷量是调节机房温湿度环境的首要保证，合理的计算机房制冷量需求，不但能够保障机房合理的温湿度环境，还能节约成本。

2.5机房内主要热量的来源

设备负荷（计算机及机柜热负荷）；

机房照明负荷；

建筑维护结构负荷；

补充的新风负荷；

人员的散热负荷等。

其他

根据以上各部分对热负荷的计算要求我们可以知道，机房主要的热负荷来源于设备的发热量及维护结构的热负荷。因此，我们要了解主设备的数量及用电情况以确定精密空调的容量及配置。根据以往经验，除主要的设备热负荷之外的其他负荷，如机房照明负荷、建筑维护结构负荷补充的新风负荷、人员的散热负荷等，可根据计算机房的面积测算。根据本项目机房的用途，可考虑按照机房设备发热量和机房面积两部分进行测算。具体如下：

功率及面积法：   

Qt=Q1+Q2
Qt： 总制冷量（KW） 

Q1： 室内设备负荷（设备功率×同时系数0.6~1）。

Q2： 环境热负荷（0.10～0.18kW/m2 ×机房面积）。

2.6一体柜制冷量确定

因为一体柜产品为冷热通道全封闭型，仅对机柜内的负荷进行制冷，则空调制冷量略大于柜内热负荷，并且保持足够的冗余制冷量即可（10~20%）。

Q=15KW（IT负载）*1.1（UPS配电散热）*1.2（冗余）=19.8KW

取整后采用2台12.5KW机组即可满足制冷需求。

2.7室外机安装要求

（1）安装位置应使机组排出的热空气不被重新吸回机组，同时避免吸入其他机组排出的热空气，并预留足够的空间以备保养机组。

（2）在室外机排风和吸风的通道上，不应有障碍物阻挡气流。

（3） 机组安装位置应有良好的通风，以帮助机组更好的换热。

（4）安装位置应有足够的强度以承担机组的重量及运行时的振动。

（5） 应避免安装在脏物多或油污、含盐量大及有大量硫化气体的地方。

（6） 安装处必须能排出雨水和除霜形成的水。

（7） 不可将室外机安装在可能会漏出可燃气体的地方。如果可燃气体泄漏并积聚在机组四周，可能会发生爆炸。

（8） 不可将室外机安装在易受强风或台风直吹的地方。条件许可的情况下可加装防雨、防雪、防阳光直射等设备。

（9）保证机组出风和运行噪声不影响邻居。

正落差安装图示：
[image: image8.png]AEFNERALY
ne

METHRAE e




负落差安装图示：

[image: image9.png]=)
ARE
e i) -
; e———y
B ]
WER | 'g AETHERE &K





机柜系统

一体柜机柜系统标准的19英寸机架，整体尺寸为600*1400*2000mm，其中包含前后封闭通道，通道深度大于150mm。

机柜前门采用磁力锁控制含弹门系统，后门采用机械锁控制。
单个机柜的设备总安装高度为42U，机柜支持上下进线方式，过线孔采用毛刷或橡胶封挡，防止漏风发生。

机柜采用标准的框架焊接式结构，钣金厚度在1.2~2.0mm之间，保障机柜承重能力达2800KG，抗震烈度达到9级；

机柜前门为含双层隔热钢化玻璃门，后门为全钣金密封门，美观大方。

机柜系统标准配置了应急通风装置，在空调失效情况下，应急通风系统自动启动，承担起内部IT设备临时散热的要求，防止柜内温度快速上升。

机柜后边具备强弱电走线通道/路径，可进行强弱电分离设计。

机柜带运输脚轮（承重800KG）和调节支脚，支持并柜安装。

机柜内部各金属部件均可靠进行等电位联接，满足行业相关接地标准。

监控系统

4.1系统概述
一体化机柜智能管理以一体化机柜内的配电、环境、安防等作为管理对象，通过部署智能管理软件，实现一体化柜实时监测、异常预警、联动控制、数据记录分析等功能，实现全方位、7*24h在线监控及智能管理。
系统设计采用先进、可靠的软硬件产品，实现以下目标：
全方位一体化监控：集成配电设备、环境感知及安防等管理对象，发现异常及时告警，并可与消防模块联动，实现风扇、门禁精确控制，并结合视频监控实现全方位智能监管。
高兼容性、开放性：系统采用软硬一体化设计，内置丰富设备协议库，可兼容各种标准/非标准协议，可扩展性极强。同时，系统提供Moudbus、SNMP等多种北向接口，轻松集成至第三方业务平台，实现数据深度融合。
实现全天候无人值守：系统通过对动力环境数据监测，为运维管理提供有效的信息。可以实现24小时全天候无人值守，节省运维管理费用，达到短期投资长期受益的目的。

4.2设计依据

系统的建设遵循有关国家标准和国际标准，满足但不限于以下技术标准及规范：

GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》

GB50174-2017《电子信息系统机房设计规范》

GB50462-2015《电子信息系统机房施工及验收规范》

JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》

GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》

GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》

GB50116-2008《火灾自动报警系统设计规范》

GB50194《建设工程施工现场供用点安全规范》

TIA/EIATSB-67UTP（9/1995）《端到端功能检测标准》

GB20815-2006《视频安防监控数字录像设备》

GB50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》

GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》

GB50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》

GA/T644-2006《电子巡查系统技术要求》

GA/T761-2008《停车库（场）安全管理系统技术要求》

GB50016-2006《建筑设计防火规范》

GB50057-94《建筑物防雷设计规范》

GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

4.3设计原则
本系统设计，遵循以下设计原则：
可靠性：系统设计和数据架构设计中充分考虑系统的安全和可靠，采用严格的、安全的可靠性措施，保证系统正常运行、信息传递的安全及运行的可靠。
先进性：系统设计采用成熟、主流的先进技术，具有国内先进水平，并符合国际发展趋势，适应新技术发展需求。
适用性：注重系统功能的适用性，不片面强调系统功能的多样性，在满足应用需求的前提下，尽量降低建设成本，使系统具有高的性价比。
维护性：充分考虑管理维护的可视化、层次化，真正做到系统所有资源状况一目了然。充分保证将设备故障控制在尽可能小的范围内，不影响故障设备之外的设备和系统，保证各系统正常运行。
扩展性：系统应设计简明，降低各功能模块耦合度，充分考虑系统的扩充、升级能力，并充分考虑兼容性，具有平滑扩容和升级能力，以适应业务发展和管理的需要。
开放性：采用开放的技术标准，支持不同设备接入。具备开放的数据接口，充分考虑未来与其他监控系统的互联，或者可接入其它监控系统。
4.4系统框架结构

[image: image10.png]=

LT

e

LIEETS
maw

Ly

szl

™

e s

I TS

e

rco-

S

nz




4.5监测对象

动力监测

	监控对象
	监测内容

	配电柜
	监测配电柜电压、进出线电流、零线电流、电压谐波、进出线电流谐波、进线漏电流、进出线有功电能、开关状态等。

	UPS
	监测UPS输入相电压、输出相电压、旁路相电压、输入相电流、输出相电流、旁路相电流、输出频率、系统负载、电池充电程度、电池后备时间、 输入电压越限、输出电压越限、输出频率越限、过载、电池工作模式、旁路工作模式、系统报警、整流器报警、逆变器报警、关机、旁路电压超限等。

	蓄电池
	蓄电池单体电池电压、内阻、温度，组电池电压、充放电电流的监测。

	PDU
	智能PDU总电压、电流、功率、电能；每个孔位的电压、电流、功率、电能、使用状态等参数。


环境监测

	监控对象
	监测内容

	漏水
	部署漏水传感器，监测有水源的区域，一旦漏水发生及时准确地检测并通过监控系统发出报警。

	空调
	监测精密空调开、关状态、送风温度/湿度、回风温度/湿度参数；远程控制空调开、关机。

	温湿度
	监测环境温度、相对湿度。


安防监测

	监控对象
	监测内容

	视频系统
	实时监视各路视频图像，查看实时视频，历史录像。

	门禁系统
	实时监控门禁系统的状态，实现对开关门状态、门的刷卡记录进行监测，实现IC卡、密码、指纹开门，支持远程控制开门。

	消防系统
	烟雾、温度限值。


第三章 方案特点

一体化

将数据中心基础设施产品进行深度整合，包含了UPS、配电、制冷、机柜、监控、消防等多个子系统，通过监控系统对全部子系统实现统筹管理，打造成为一体化产品，简化设计、采购和建设流程！

高可用性

可靠的UPS供配电系统，不间断为IT设备保驾护航，更可定制满足国标A、B类标准的高可靠系统架构，满足不同用户的可用性需求；

配置变频精密制冷系统，保障IT设备运行在稳定合理的温湿度环境当中；

采用全密封设计，对环境依赖程度低，能应用在多种恶劣的室内环境中，不再需要单独设置机房；

配备应急通风装置，在空调故障停机的情况下，能够保持自然通风散热，为用户备份提供时间；

动环监控系统实时监控设备工作状态，不遗漏任何异常状况，排除隐患，更能协助定位故障点，缩短事件处理时间。

节省TCO

节约面积：一体化设计，占地面积较传统建设模式节省40%以上；

节约配套投资：全密闭设计，可安装于各种环境（机房、杂物间、办公室等），不需要专门投入建设机房及配套设施；

节约建设时间：一体化产品，现场安装时间一天内搞定，大规模部署时，建设周期极大缩短；

高效节能：高频UPS，整机效率达92%，；变频精密制冷+全封闭冷热通道制冷，比传统制冷方式节能30%以上。

整机PUE可至1.3以下。

简化运维

动环监控系统监控全面的产品运行数据，提供报警和各种报表，实现无人值守，远程运维；更可纳入上层管理系统

集中管理；

机柜式结构带运输脚轮，让数据中心可移动搬迁，极其便捷；

一站式售后服务，一个电话搞定全部问题。

第四章 产品介绍
盖贝斯机柜产品

[image: image11.png]



含封闭冷、热通道，机柜尺寸为：600*1400*2000mm（不含脚轮高度），设备安装高度42U；冷、热通道深度大于150mm；机柜前门双层密闭玻璃门，后门为全封闭钣金门；
机柜框架采用框架式整体焊接而成，静态承重2800kg，带调节支撑脚和滚轮，柜体颜色为黑色；
机柜支持上下进线方式，过线孔采用毛刷封挡；
封闭机柜带应急通风风扇，可在制冷需求不足时开启风扇强制通风，在制冷恢复正常时自动关闭风扇；
机柜后部具备布线部件，强弱电走线分离设计；

机柜及其附件所用非金属材质均满足UL94-V0阻燃标准；
提供丰富的选配附件，包括机柜顶部走线槽、层板、导轨、盲板等；

[image: image12.png]HTIRER





盲板：盲板为机柜前部的主要挡风部件，用于封闭未安装IT设备的机架空间使用，尺寸分为1U、2U两种规格，标准配置都采用1U，免工具安装设计，现场拆装方便。
竖直理线板：竖直理线板用于机柜后部走线、PDU安装使用，每个机柜标配2块。
层板：层板用于机柜内托放设备使用，有60kg和多种承重规格，60kg主要用于托放一些无法机架式安装的设备，其他规格用于在电池柜内托放蓄电池。
导轨：导轨用于机柜内托放设备使用，承重大于60kg，主要用于托放重量较大的机架式安装设备，包括UPS、机架式空调、电池包、配电模块等。
毛刷面板：毛刷面板同时具备盲板挡风和过线的能力，1U高度，主要用于机柜内网线走到机柜正面（冷通道内），并阻挡冷风泄露。
水平理线架：水平理线使用，一体柜标准配置1块，用于配电模块后部的理线使用。
走线槽：机柜顶部走线槽用于多个机柜之间走线使用，内部强弱电分离设计，每个机柜选配1个即可，当一体柜的机柜数为1时不用选配此组件。

盖贝斯配电模块产品

2.1产品简介

盖贝斯SPMD系列精密配电模块是一款针对中小型数据中心机房能源末端，综合采集所有能源数据的配电模块。盖贝斯数据精密配电模块为终端能源监测系统提供高精度测量数据，通过显示单元，实时反映电能质量数据。并通过数字通讯上载至后台环境控制系统。以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的有效管理。其主要用于电信、金融、政府及IT、5G、边缘计算等数据中心或工业企业等重要客户，为网络服务器等重要设备提供电力分配，配电回路保护、管理等服务，用于供电可靠性要求高不间断供电领域。

[image: image13.png]



2.2产品特点

第一，传统配电柜使用指针式仪表或者数显式仪表，只能有限的监测配电柜参数，满足基本的需要，盖贝斯数据精密配电模块采用高集成度，高可靠性的计算机主板，全面的监测系统的各项运行参数，降低了对配电柜的空间占有，提高了配电柜的容积率。
第二，传统的配电柜只具备配电管理的功能，将电源分配到负载机柜上；而盖贝斯数据精密配电模块，除了配电管理外，还具有运行管理与安全管理的功能，有效的提高了整个配电系统的可靠性，降低了风险。
第三，传统配电柜支持的回路少，整体占地面积大；盖贝斯数据精密配电模块采用高精度高集成的模块，提高了柜体空间利用率，支持较多的回路，减少了占地面积。

盖贝斯数据精密配电模块示意图

[image: image14.png]


[image: image15.png]440

176.8

- e@leayo KELRRR o

—

i s
0
||
||
0

0

0

L wa | we | EE | ows | mw | owes Uk B ooy | Ed
R RERR Fx mEREE =5 Pout | pouz | EE | @A | me | W | eour | Pou2 e Wy | HRA





模块化 

整个系统采用整机模块化分体式设计，可根据实际应用场景、不同的馈线要求进行灵活的方案设计。 
可配置 

可根据实际配置需要，最大程度满足应用需求；可根据系统集成需要，进行多套配电单元的灵活配置，最大程度地满足系统集成需求。 
易操作、易安装 
产品集成度高，各模块安装尺寸小，使柜体整体布局更加灵活美观，易于安装。 
易维护

采用接线端子后部接线方式，前操作后维护方式。
可以完美适配盖贝斯模块化数据中心产品

模块内精密配电模块可实现智能精密配电，经配电开关、配电电缆，分配到机柜的机架PDU上。
一体化机柜内设置和机柜配套的精密配电模块，所有断路器均采用施耐德品牌，配备浪涌保护器、C级防雷器及维修空开。
精密配电模块可选配显示系统，并通过智能电量仪将采集的运行数据（包括电压、总电流、总功率、电量、频率、谐波、照明及监控设备电流电量、空调总电流电量等）纳入到弱电监控系统中，实现7*24小时不间断监测管理。可通过智能电量仪表采集的数据可以对微模块的PUE实时值进行测算。

2.3产品参数

	项目
	规格描述

	尺寸（高×宽×深）
	3-22U×440mm×500mm

	重量
	≤80kg

	电源制式
	380/400/415V 50/60Hz

	输入容量
	      单路或两路输入（ATS可选）：250A、200A、160A、125A、100A、80A、63A、32A

	输出电流
	0～50A/每路

	输出路数      
	      可采用扩展模块方式，48-96路不等

	监控参数
	总回路电压、电流、电能等，可选配支路电压、电流、电能、谐波次数、开关状态等

	通讯类型 
	  RS485

	认证
	参照配电箱CCC

	防雷等级   
	C级，20kA(8/20μs)

	维护方式
	前后维护

	安装方式
	机架式安装，

	进线方式
	后进后出

	防护方式
	IP20

	工作温度
	‘-5℃～+40℃

	工作湿度
	5%RH～95%RH

	海拔
	0～2000m，大于2000m降额使用


盖贝斯机架式UPS产品

3.1产品概述
随着社会的快速发展和科技的不断进步,各行各业对电力供应的可靠性和稳定性提出了更高的要求。智能机架式UPS三三10-40kVA系列产品,正是针对这一需求而研发的高性能、高可靠性的产品。该系列UPS采用先进的双变换在线技术,能够为关键负载提供持续可靠的不间断电源,确保重要设备和系统的稳定运行,广泛应用于政府、金融、电信、医疗、教育等各行业。

[image: image16.png]



3.2产品特点

可靠性高

 ·超宽输入电压范围，适应恶劣电网环境。

 ·输入频率范围大，可接入燃油发电机。

 ·支持无市电情况下，电池直接开机。

 ·具备EPO紧急关机接口。

高效绿色

 ·整机效率大于等于95.5%。

 ·输入功率因数高达0.99,输入谐波电流小于3%。

实用性强

 ·超强带载能力，负载适应性强、兼容发电机运行。

 ·支持4台并联和共用电池组。

 ·支持无负载老化测试。

易用性好

 ·4.3英寸彩色触摸屏，易于操作。

 ·智能管理功能，支持RS485、SNMP、干节点、CAN接口。

3.3主要功能

智能机架式UPS三三10-40kVA系列产品具有以下主要功能:

（1）输入功率因数校正

UPS具有优异的输入功率因数,可达到0.99,大大降低了供电系统的无功功率损耗,提高了整体供电系统的能源利用效率。

（2）电池管理

该系列UPS配备了先进的电池管理系统,能够实时监测电池的工作状态,自动进行充放电控制,延长电池使用寿命。同时,还具备电池测试和电池低温预警等功能。

（3）并机运行

多台UPS可通过并机实现负载共享,提高了系统的冗余度和可靠性。并机采用分散式并网结构,无需专用的并机柜,大大简化了系统布局。

（4）双回路设计

UPS采用双回路设计,即市电供电和电池供电两种供电方式,当市电异常时,可自动切换到电池供电模式,确保关键负载的供电不中断。

（5）热插拔

UPS各模块均支持热插拔功能,用户可在不停机的情况下进行在线维护和扩容,大幅缩短了维修时间,提高了系统的可用性。

3.4应用场景

智能机架式UPS三三10-40kVA系列产品广泛应用于以下领域:

（1）政府及公共服务

为政府机关、税务、司法、公安等部门提供稳定可靠的电源保障,确保关键系统和数据的安全运行。

（2）金融领域

为银行、证券交易所等金融机构提供不间断电源支持,保护重要的金融交易系统和数据库免受电网故障的影响。

（3）电信通信

为电信基站、交换机房、数据中心等通信基础设施提供持续可靠的电源,确保通信网络的稳定运行。

（4）医疗卫生

为医院、诊所等医疗机构的关键设备和系统提供电源保护,确保医疗服务的连续性和可靠性。

（5）教育科研

为高校、科研院所的实验室、计算中心等关键设施提供电源支持,保障科研工作的顺利开展。

[image: image17.png]



3.5 UPS参数规格:

	型号
	10K
	15K
	20K
	30K
	40K

	额定功率
	10kVA/10kW
	15kVA/15kW
	20kVA/20kW
	30kVA/30kW
	40kVA/40kW

	额定频率
	50/60Hz

	输入
	电压范围

(相电压)
	100V~300VAC

[image: image18.png]HE
100%

100VAC  160VAC

300VAC

B E





	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	额定电压(相电压)
	220/230/240VAC

	
	额定电流
	15A

（三相）
	22.5A

（三相）
	30A

（三相）
	45A

（三相）
	60A

（三相）

	
	
	45A

（单相)
	68A

（单相)
	90A

（单相)
	136A

（单相)
	180A

（单相)

	
	频率
	40-70Hz

	充电电流
	1~13A 可调(默认 3A)

	输出
	额定电压(相电压)
	208/220/230/240VAC

	
	过载能力
	105%-125%负载，10 分钟后转旁路工作；

125%-150%负载，30 秒后转;

大于 150%负载，0.5 秒后转

	
	
	

	
	
	

	转换

时间
	市电<->电池
	0ms

	
	逆变<->旁路
	0ms

	电池

	电池电压
	2*180-2*240VDC 可调(默认 2*192VDC)

	电池节数
	2*15-2*20 节可调(默认 2*16 节)

	使用环境

	环境温度
	0℃ ~ 50℃(40℃以上降额 50%)

	相对湿度
	0 ~ 95%(无冷凝)

	海拔高度
	<4000m(1km 以上降额使用)

	储存温度(带电池)
	-15℃  ~ 40℃

	储存温度(不带电池)
	-25℃  ~ 60℃

	标准

	Safety
	EN62040-1:2008+A1:2013

	EMC
	EN 62040-2


3.6产品特点

纯在线式双变换 UPS 产品；UPS 主机容量10-40kVA，可选择采用立式安装或嵌入机柜的机架式安装（兼容可立可卧安装），面板 LCD 重力感应自动切换横屏或竖屏显示 (自动模式)，机架式安装时高度≤3U 。

[image: image19.png]WA

Hed 55 B

P 5% B

T

Fth

B

FRAA
ERA





宽广的输入电压范围100-300VAC，减少电池的运行时间，延长电池的使用寿命，多制式配电方式可供选择，可支持单单，三单，单三，三三，主旁同源以及不同源。

[image: image20.png]1573 2% B

T —T = L
1 N UPSHIN/35 Bk

- @





单相系统示意图
[image: image21.png]=hlar

Wi

L3

L2

UPSHIN /35 i

L1
N
©]

vH#H

)

N I[1 12 13

()




三相系统示意图
3. 智能的人机界面，LCD液晶显示器，标配彩色触摸屏，可中英文显示输入电压、频率，输出电压、频率，负载大小，电池可待机时间、当前状态、历史记录、故障告警等UPS运行指标，；操作界面配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作；显示面板具有指示灯，可直观显示机器运行状态，方便客户使用；

[image: image22.png]SRR





4.通过并机线可实现 UPS并联，数字并机均流技术，支持并机共用电池组。

5.高带载能力，输出功率因数 PF＝1；

6.充电电流1-13A可设置，电池节数可灵活配置，可调范围30-40节/组；

7. 功能强大的通讯接口：RS232\RS485\USB\SNMP卡智能扩展槽及EPO紧急关机接口，智能插槽适用于远程监控管理SNMP卡，通过网络轻松实现对UPS进行监控和管理。 
8. 具有直流冷启动功能，在没有市电输入的情况下，可以直接用电池组启动UPS给负载应急供电。

3.7产品附件

	UPS 模块附件
	10~20K
	30~40K

	USB 线
	√
	√

	RS232 线
	O
	O

	网卡线(包含网卡使用说明书)
	O
	O

	并机线(包含线扣)
	O
	O

	短接铜排(包含短接跳线)
	O
	O

	塔式安装脚架
	O
	O

	机架式安装挂耳
	O
	O

	机架式安装导轨
	O
	O

	使用手册
	√
	√

	保修单
	√
	√

	合格证
	√
	√

	三进三出模式 压接端子

OT5.5-5  6个
	√/*
	

	三进三出模式 压接端子
OT8-5  6个
	√/*
	

	三进三出模式 压接端子
OT8-6  6个
	
	√/*

	三进三出模式 压接端子
OT16-6  6个
	
	√/*


注明：√---标准配置；
O---选配，默认出厂缺省；

*---其他工作模式时，压接端子由用户自行配置；

UPS 配线电缆的压接端子请参照下表：

	电缆的导体截面积

（单位：mm²）
	10~20K 电缆的

压接端子类型
	30~40K 电缆的

压接端子类型

	6
	OT5.5-5
	

	10
	OT8-5
	OT8-6

	16
	OT16-6
	OT16-6

	25
	OT25-8
	OT25-8

	35
	OT35-8
	OT35-8

	50
	OT50-8
	OT50-8

	70
	
	OT70-8


电池产品

4.1产品介绍
安全和密封

采用独特的生产工艺和特殊的结构设计，保证电池使用的安全性和密封性。

免维护

[image: image1.png]W

W\

NN
N
AN
A

AN
A




独特气体再化合系统能将产生的气体再化合成水，吸附式AGM隔膜，在寿命期内无需补充电液。

自放电低
使用耐腐蚀性好的特殊铅钙合金制成的板栅，把自放电控制在最小，室温25℃下储存，可半年之内不用补充电。

使用温度范围宽

电池可在于一40°C~60°C的温度范围内使用。

安装方便

可根据用户的要求立放、卧放方式进行安装。

长寿命设计

采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板，保证了电池的浮充寿命。正常浮充使用寿命为10年以上。

优点

AGM 阀控密封技术；
高强度 ABS 槽盖材料；
温度适用范围广（-15-45℃）；
最佳适用温度（20±5℃）；
无泄漏，使用安全可靠；
立放、卧放使用均可，运输、安装方便；
高密封反应效率，水损失小，使用时无
需加蒸馏水或电解液，使用维护简单；
    电池贮存
蓄电池应存放在干燥、清洁、通风良好的仓库内，不得受阳光直射，应远离热源（暖气片等，≥1m）并避免与任何有毒气体及有机溶剂接触。
在贮存温度不超过25℃时，产品贮存期限最长为6 个月。
在贮存期限内和电池使用之前，应及时对蓄电池进行补充电。
4.2主要技术参数

	电池型号
	LY-BA12100Z

	电池设计寿命
	大于10年浮充设计寿命

	设计容量

（25℃）
	20HR(10.8V)
	10HR(10.8V)
	3HR(10.8V)
	1HR(10.5V)

	
	96.40AH
	90.00AH
	70.41AH
	52.80AH

	尺寸
	长
	宽
	高
	总高

	
	407mm
	173mm
	208mm
	232mm

	电池重量
	26.80kg±3%
	端子形式
	M8

	电池内阻
	100%充电完成时，在25℃环境下：6.60mΩ

	电池自放电率
	在25℃环境下，每月≤3%自放电率

	不同温度下的容量（20HR）
	40℃
	25℃
	0℃
	-10℃

	
	102%
	100%
	85%
	70%

	充电电压

（25℃）
	循环模式
	浮充模式

	
	14.1V～14.5V（-30mV/℃）,最大充电电流：20.00A
	13.5V～13.8V（-20mV/℃）


盖贝斯精密空调产品

精密空调采用变频压缩机和EC风机，制冷量随负荷变化而自动调节，避免封闭环境内空调频繁启停、温度剧烈波动，全年能效比（AEER）可达4.6以上；
空调制冷量分别为3.5KW、7.5KW、12.5KW，显热比为1，机架空调可选加热功能；
具有压缩机保护、风机告警、温湿度传感器失效报警、漏水告警、相序保护、过欠压保护、缺相保护等保护功能
空调系统采用与机柜嵌入式设计，靠近IT设备制冷，高效节能；
可选配一体式空调，无独立室外机，热量直接排放到一体柜外部；
采用风冷型空调，安装简单，使用、维护方便；

行间空调采用变频压缩机和变频风机的双变频技术，配合一体化机柜，提高空调运行能效比。

行间空调在一体柜中采用前部两侧水平送风，后部两侧水平回风的形式，防止冷风受阻，提高制冷效率。

可采用1+1设计，在一台机组出现故障或需要维护时不影响机房环境控制，使用更安全。

盖贝斯精密空调对房间温湿度控制精度高，温度±1℃，湿度±5%。

前后维护，操作方便灵活。

可实现远程监控、群控、联控等扩展功能。
5.1精密空调产品介绍：

[image: image54.png]


随着大数据、云计算的高速发展，为支撑网络接入和基础IT应用，建设小型节点机房，这极大促进了微模块智能机房产品的发展。

[image: image55.png]


盖贝斯CJA系列机架式空调，是一款专为一体化机柜、微模块或高热密度数据中心设计的机柜级温控产品。

盖贝斯CJA系列机架式空调室内机按照标准19英寸机架的安装尺寸设计，可紧贴热源放置在机柜中，与机柜通讯设备融为一体，产品结构紧凑美观，能够精确处理机柜内设备产出的高显热，能够有效防止局部热点产生，可减少送回风距离，提高回风温度，提高能效比，具有显著节能效果，有效助力绿色数据中心不断发展。
2、应用范围

一体化机柜

单排柜

微模块

中高热密度机房

模块化数据中心

放置刀片式服务器的IT机柜

计算机房和小型数据中心

政府企事业单位机房机柜

小区、社区机柜

通讯基站、机房机柜

3、产品优势

安全可靠

极宽电网适应能力，可满足±25%电压范围，适应各种恶劣电网环境，降低电网电压波动范围大带来的故障风险。

多重排水防倒灌设计，杜绝机柜水患。

配置高低压压力传感器，可进行制冷剂容量智能自侦测，智能预警，保障制冷系统运行安全。

配置高低压压力开关，在出现高低压压力超范围时提供报警。

选配PTC电加热器，半导体材料具有正温度系数特性，避免电加热器表面发红现象，配置电加热超温保护装置，多重安全保护，保证电加热系统运行安全。

高度智能

高效变频压缩机，超精准PID控制技术，温湿度控制精度更高。

采用独有的震动补偿算法，实现机组宽频运行。

安全可靠的防凝露算法，避免出风带雾，保障服务器安全运行。

安装维护便捷

标准按照19英寸机柜设计，可安装与任何标准机柜中。

风机侧及整机对插式端子设计，整机维护便捷，快速安装；占地面积小，100%全正面维护。

制冷管道采用快速接头连接。

高端配置

控制系统

[image: image56.png]


4.3寸彩色触摸式控制器，人机界面友好，操作方便，方便维护。

可显示：

设置参数

实际参数

机组运行状态

机组内各组件运行状态

整机运行时间及部件运行时间

实时报警

历史报警

温湿度曲线

控制器设置多级密码，可以让不同的操作人员有不同的操作等级，方便管理。

标配RS485接口，采用RJ45及端子两种连接方式，方便接线，支持ModBUS协议，可选TCP/IP协议。

标准配置群控功能，采用更稳定CAN群控方式，不通过计算机可联网，可群控32套机组，实现轮询、备份、避免竞争运行等功能。调节群组内机组运行状态，使机组始终处于最佳运行状态，保证机组可靠运行，降低运行费用。

专家级故障自诊断功能，自动启动诊断模式，自动检测全部部件状态。

采用先进的PID调节技术,控制更精确。

变频压缩机

标准采用直流变频压缩机，制冷量可根据需求20%-100%无级调节，更切合实际需求，温湿度控制精度更高。

采用变频技术在低负荷时频率降低，空调能效更高，更节能。

采用R410A环保制冷剂，符合时代环保需求。

支持最低负载时除湿功能，消除低载凝露隐患。

支持软启动，降低启动电流，减少对电网的冲击。

可大大降低压缩机起停次数，提高系统可靠性。

稳定出风温湿度精度，保证冷通道温湿度稳定，提供IT设备运行安全性。

EC风机

采用后倾叶片，重量轻、效率高、能耗低。

[image: image57.png]


EC风机采用无刷直流电机，可0-100%无级调速运行，高效节能，并且降低运行噪音。

EC风机采用软启动，降低风机启动对电网的影响。

蒸发器

机组蒸发器采用内螺纹铜管、亲水铝翅片制作，“ V”型结构设计，紧凑结构,以最小的空间获得最大的换热效果。

蒸发器气流组织通过CFD软件模拟，气流组织合理，风量分布均匀，换热效果好，配合EC风机大风量设计，增加空调显热比及能效比。

工厂自制蒸发器，通过焓差实验室测试，与机组制冷系统部件完美匹配，保障制冷系统安全运行。

[image: image58.png]


电子膨胀阀

响应速度快，降低过热度，实现精确制冷，与变频压缩机完美配合，保证精确供冷。

与EC风机配合，在低负载时增加除湿量。

PTC加热器（选配）

[image: image59.png]Jasocc

¢ 51.0%

$s00%




配置半导体PTC陶瓷电加热器，升温快，可实现自动调节温度且发热均匀。

电加热器采用多级控制，更适合机房温度高精度的需求。

配置超温保护装置，安全可靠。

多种选配

冷凝水强排水

电加热器
5.2空调规格参数表：

室内机参数：

	型号
	LY-CJA0012

	匹数、功能
	5匹、单相

	性能参数
	

	制冷量kW
	12.5

	显冷量kW
	12.5

	风量m3/h
	2300

	显热比%
	100

	电加热kW（选配）
	3

	最大运行电流 A
	37

	电源线线缆规格mm²
	3×6

	室内/室外机截止阀
	

	制冷剂气管φ mm
	15.88

	制冷剂液管φ mm
	9.52

	室内机结构参数-宽×深×高mm
	

	外形尺寸
	442×714×440（10U）


室外机参数：

	型号
	LY-CJT3013

	电源制式
	220Vac/1Ph/50Hz

	安装方式
	立式

	调速方式
	无极调速

	机组噪音dBA
	58

	额定电流 A
	15

	电源线线缆规格 mm²
	4×4

	通讯线线缆规格mm²

（带屏蔽功能）
	3×1

	外形尺寸:宽×深×高 mm
	930×385×1260

	① 室外机电源线必须从室内机接入。

② 标准工况室内干球温度37℃、湿球温度21℃，室外干球温度35℃。

③ 以上表格仅为部分参数，具体配置以实际购买铭牌为准。


盖贝斯一体化监控系统

6.1系统功能

数据展示

系统根据监测数据类型及内容，进行菜单及页面数据展示，确保用户可通过软件直观了解各设备监测数据。B/S架构，可通过远程web访问的方式，查看一体柜动环监测数据。
首页

系统首页支持2D、3D可视化运维管理，清晰直观，动态展示，真实模拟现场环境。首页支持展示机柜信息，支持告警提示。首页支持跳转，内部详细信息可一键直达，用户查看数据更快速、更简便。

3D页面提供一体化柜外观图，提供一体化柜当前运行状态及关键参数，如 PUE值、机柜负载情况、温湿度等。

[image: image23.png]=EEIE

09:15
20240423

R

(8]
/Il 100
=

L

Q =i
L

O =i
JL

5RRTIE) WARTE]





配电

系统支持展示关键电力设备监控，包括市电、UPS、机柜PDU等主要电力设备的监控参数及指标。

市电监控：展示市电的进线电压、电流、功率、频率等参数。

UPS监控：展示UPS的运行状态、负载、电压、电流等参数。

电池监测：展示蓄电池电压、充放电电流、充放电状态，电池单体电压、内阻、温度等数据。

PDU监控：展示机柜用电的支路电压、支路电流、支路功率等参数。

[image: image24.png]€D muE mue G ® . o =

Leayo™
o A BEME B
Em —
5 » AEHE REE > S
SERRES e TR wHe EBFRA) FBE(V) T (kw) EafE(kwh) FRERES
* E ' 1 01 15 2.8 0.3 @2 xR
o AR BT s 02 0 MR [} %3 4
0 W Q0 03 0 w5 0 30.8 =5
c AlE Big cif = 04 0 .85 [} 294 T
ue . B ] : 05 [} m.n [} 3 T
o 06 [} .65 [} m.8 b4
. BUE(kw) [} [} 0 0 o7 [} X [} an.2 F
08 0 233.39 [] 3% T
i ! ! . y 09 0 %7 0 s EH
S TIEAE(kwh) 1562.8 1577.8 1323 3.6 10 0 .8 [} B4 4
E L — d| 1 [} B34 [} B4 FH
e F 1P 0 71 0 1.8 =5
ﬁ ﬁ A 13 0 7.0 0 26 4
232.71, 233.34, 232.41, 14 0 .45 0 a6 =t
‘nigeaE BigeE CigeE 2 ! e : : il
16 0 2.1 ] 0 T8
q q ﬂ 17 0 ™ 0 0 P54
403.6 403.35, 402.8, S 0 2.7 0 0 .
N . . 19 [} .85 [} 0 T
11:16 ABZEB& BCLeHE & CAZeH & 20 (] 233.82 0 [] Pt

2024-03-05 [ S— — 48 J





[image: image25.png]|RwE| A O @ @xv EEAV

13:48
20240320

S
TRV -~ Hl e —
LEABFE(V) = 1
4
‘f — E = E
B UPS ek PG il
HERRRIA)
e
) it ES"CH BRI =
(%)
ok b=i=isd UPS#EE -





[image: image26.png]A O B v sESV

2024-0320

e
=

m : 2 u
AR -V v O 5ids
03
3
08
RS R -A T 2 3 4 5 6 7 8 9 10T 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 25 2 27 28 29 30 I 32 3 3 I 3 I B I
AR - “
ﬁi w0 @ HmuiE
03
3
08
AR —C T 2 3 4 5 6 7 8 9 10T 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 25 2 27 2 29 30 I 32 3 34 I 3 I B I 4
AR - “
BB —nV i CE=
03
3
08
it —nV T2 3 4 5 6 7 8 9 10T 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 25 2 27 28 29 30 I 32 3 3 I 3 I B I W
sEaEEts - ‘
SEBERRS - = @ #EEmE
03
3
08
EEAEEES = 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3B 39 40
13:48





环境

系统支持展示当前机房环境相关的设备及参数，包含温湿度、空调等设备监测信息。

温湿度监测

环境监控可根据机柜的排布顺序，将机柜内的温湿度数据以图表的形式展现出来。冷热通道做清晰的形式区分，当数据超出设定阈值时图表上会有明显提示。

支持温湿度联动控制，当监测到系统内温度过高时，可控制一体柜内风扇自启动降温，支持控制单个风扇启动或多个风扇启动。同时，协议支持时，温湿度监测数据支持与空调联动，超过软件设置的温湿度阈值时，支持联动空调进行开关机操作。

[image: image27.png][

Bl L=Ev7 C @& Hxv gEAv
(&)
5 » » > » R&=®IO REHE >
= £l ms
{ T B
ey ‘986% 89.86: BERK EE &l EERke %
£ *piome s
e ¥ IEEEE EE ¥ EEEER IE#
(S F1N
G ‘ REER
i ¥ BEEEs EE & HJgk fea%
°C @ ==
12
R n 5 & k2 fes’ HRES EE
10 9.66 9.69 /R
9
U . . . ERTREAVIEEE T me | A E
EE =2 =3
=
3 KEER = BRFF
& 4
@ ==
100 . EEER REHE >
95
89.91 90.48 ST
90 88.44 = RS =H B GSMiRE =]
. . . . il
80
=5 == =% B SIMFFRRS FF B SIMRRZES b
11:18
2024.03.05 F 4





空调监控

空调界面可呈现空调机组的回风温度、回风湿度、回风温度上限、回风湿度上限、回风温度下限、回风湿度下限、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态等，协议支持时可进行空调的远程开机、关机，空调的温、湿度远程设定。

[image: image28.png]\/
(o)
Leayo™

a

BHR

)

EeBia

fi1: 11

2024-03-05

TRE1 T2 TE3 T4 TES TRe TET =S

O B 8@@4:51\/

Y

IRSIEE: Value °C
HSIRE: Value °C
ARXANEEE: Value %
JE4ENEEE: Value %

EXRE: Value °C
EIXEE: Value %
RS |
EXGEE: Value °C
EXEE2: Value %

e e

L —

L 5= S—

FFEHL = ¥ EEEHSR =
REERIREE = %°C | REEREE ZT 0%
SERERRE = B°C | IRTEKEE ZT W%
BN S S T ORC | ERSRSEEE = 39
BN S S T W% | EAEEEEEE z  B%
SEE = V| RESEESE = 17V
L s d
FFEAHURZS ES)))
FREERS
RS Pz =/
HIHRES bz
=YNERE 24°C
HSRZS bz
BIAIER I
fo— 0 LN 0.39 kW
BB 6 HS R 0.987
L — JL — Jd
r q
ERERE EE ERSESE EE | EREERSE %
EE | SREkEE EE | SEmsE %

J- EREREE
4





[image: image29.png]M SE F2 SE3 24 S5 26 ST =9E8 O 14 C @ dxv gERv

Leayo™ | et |
@) e =
= ,‘ %ﬁisﬁg 4 IREHE > ‘ Eﬁ]%g —
= FEEH 2 R | EEEHS £
L BEEREE T AT | RTEKEE T 0%
ES REERRE T BT | REENEE T 0%
ZSiE
= ERESREEE T @ | ENERSEEE z 5T
& ER RS T 0% ERERSEEE T 5%
f73: 3 R N
BURE: 1231 C 2 MV EEEEE 2wy
HURE: 138 °C i : "
RRFEEE: 0 %
s ERGSE: 0 % > s
%
EXGEE1: 112 °C e
ufiz el i BESERES
EREE2: 111 % 260 =@
= SRS %
B SONRRE 25°C
BISRES %
o 5 LN 0.35 kW
N e [ =6 st 0.07%
L = e — |
____________________________________________________________________ F ]
S S e R R ' EREREE E% | ERERsE E% | ERERSE E#
[ 1. J- NSRS ¥ | ShEsesE R | ORmEE Es J
2024-03.05 L —— J —

2




安防

视频监控

系统支持通过在机房内安装网络摄像机、硬盘录像机等视频监控设备，或集成第三方视频数据，在动环监控系统平台进行视频监控。支持预览播放摄像头实时视频，支持自定义抓拍图像，支持对摄像头所拍的录像进行回放。

[image: image30.png]N

!.5 —_— @
RHIE A O @ v EEA v
Leayo™ ‘ ‘
Q
HR

r

-

v

5 2024iE03H0sH EHI— 11 é?o
¢

Ufiz

|—_:

(BES

1120





门禁监控

通过在机柜上安装门禁，包括门禁一体机、门锁等，实现完整的门禁系统功能。

远程授权：支持进行门禁发卡授权，包括了卡注册、分派、授权、回收等，支持进行开门事件记录，查询和导出门禁刷卡记录。

远程控制：支持进行门开关状态监控，可以监测每个机柜门的门开、门关状态；支持远程开门功能，可远程进行开门操作，实现机柜开门控制。

[image: image31.png]. —
(0] [BES L=k A. © @® Fxv gEAV

Leayo™ o
Q 3
CERL 7 7 — 5 N—
= S TJEWR (M=t Ha) AR a5 T E
méﬂﬁ 1 EERARH2 N NS 2024-03-05 10:40:58 —
2 BERARN2 adminjTiEF SR AR 12]5Th 2024-03-05 10:10:24 BERAKH2 Ba e ﬂ
F 2 % SRR adminiiEH FEER AR 16D 2024-03-05 10:10:24
Z5 4 ISRAKA I8tcA 2024-03-05 10:10:23
5 TEERARH 8T 2024-03-05 10:10:23
C= 6 EERARH2 8T 2024-03-05 10:10:23
i 7 EERARH2 I8S5A 2024-03-05 10:10:23
8 EERARH2 adminiiEH EERARA2]A) 2024-03-05 10:09:27
— 9 TEERARH adminiTiEH FEER AR50 2024-03-05 10:09:27
10 EERARH2 8T 2024-03-05 10:09:26
1 EERARH2 RSzl 2024-03-05 10:09:26
Ul 12 iERAKA I8t 2024-03-05 10:09:26
13 TEERARH 8T 2024-03-05 10:09:26
14 EERARH2 adminiTiEX B ARA2]50 2024-03-05 10:08:24
15 TEERARH adminiTiEX EER AR50 2024-03-05 10:08:24
16 EERARH2 85 2024-03-05 10:08:21
17 TEERARH B} Szl 2024-03-05 10:08:20
18 TEERARH RSz 2024-03-05 10:08:01
19 EERARHI2 adminiiEH B ARA2]5) 2024-03-04 15:20:28
20 TEERARH adminTiEH EER AR 1160 2024-03-04 15:20:28
21 EERARH2 adminTiEX B ARA2]5L0 2024-03-04 15:20:24
22 TR adminIEREXERARHL11ALY 2024-03-04 15:20:23
: 2 B

11:25
2024-03-05 L —_— J L — J





[image: image32.png]()

Leayo™

(&)

=

11:25

2024-03-05

=)

g

O @ thuv EEHRv

L

FS

N o & w

®

10
1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

&R

IEHAIRH2
ISHAIR2
IEHLAIRH
TEHLAIRH
IEHAIRH
IEHAIRH2
TEHAIRH2
TEHAIRH2
IEHLAIRH
IEHAIRH2
ISHAIRH2
TEHAIRH
IEHAIRH
ISHLAIRH2
IEHLAIRH
IEHAIRH2
IEHAIRH
IEHAIRH
ISHLAIRH2
IEHLAIR
ISHAIRH2
IEHAIRH

=t

YN INTZ
adminiEAEFF (S HEARH2]A
adminiEAEFF (S HEARH11ATD
I8tk

BT

T IBHTHF

I8t
adminiEAEFF (S HARH2]A0
adminiEAEFF S HEARHL 1A
T IBEHTHF

I8t

I8tk

T IBEHTHF
adminiEAE X (S HARH2]A)
adminiEAE X (S HARH11AD
I8t

IgtcA

IgtecA
adminiEAEFF S HARH2]A
adminiTAEFF S HEARHL11AD
adminiEAE X S HARH2]A0
adminiEAE X S HARHL1AT)

Bife)

2024-03-05 10:40:58
2024-03-05 10:10:24
2024-03-05 10:10:24
2024-03-05 10:10:23
2024-03-05 10:10:23

-]

2024-03-05 10:08:24

2024-03-05 10:08:21
2024-03-05 10:08:20
2024-03-05 10:08:01
2024-03-04 15:20:28
2024-03-04 15:20:28
2024-03-04 15:20:24
2024-03-04 15:20:23

%=

dak

TSHRARALT

TSERARGH2

aa FE |

aa FE |





消防监测

支持机柜内消防信号采集，支持接入外部消防信号，当系统监测到消防告警信息时，可联动一体柜内各个模块，自动发出声光告警，完成自动弹门操作，支持单个机柜门弹门和多个机柜门弹门，确保机房安全。

[image: image33.png]\/ —_—
(%) E7n S ®, @ $xv EEEv
Leayo™ —J
@) —
o & ‘ & > » R&E®O REHE >
)
= 4 & w1 EE &l EERke %
mie ‘9.91"0 89.56
0 50 0 100
= ¥ EEEE IFE ¥ EEmEE EE
S == dk = 4
G > BEER
R i T EEmEEs F% & BE fes’ ]
°C
12
e " . wa | EmES Ex
10 9.77
9
ufiz . 2 =2 i i e BRiFF
BET BER2
B E R RESL == BRiFF
[ — 4
% @ =
100 > SRR R >
95
% 89.59 il BTIRES Bt B GSMKS 5
80 ! -
= == e B SIMFBRRE F | B sIMERS i
11:19
2024.03-05 F N 4





U位

U位管理系统采用先进的单线通讯技术，可实时监测机架U位状况，机柜上、中、下三层的环境温湿度，自动上传资产标签 ID，实现机架 U 位空间统计、U位设备查看，进行机架资产管理。

结合U位采集设备，系统可实现IT资产上架/下架自动识别，IT资产精准查找，IT资产一键盘点，实现IT资产的自动化管理。

[image: image34.png]L=Ev7 ] A. © @ Hxv 85V

3
|

UfZ HdBRUE HIEER BHES HEER

Leayor
0 F 9 N
AR AR L o= KSPERTE
£ > U fufEm= 12 S =
[Gae)
10
* 8
=3 @ s5 160 U (27.21%) 6
C— TSR @ msA 0 U (0.00%) 4
ﬂ;;% 588 @ iz 0U (0.00%) 2
@ =R 428 U (72.79%) 0
B'Mﬁﬂ HUE13
TR A
L JL .
Uk & IREXSEL IREXSEL
. 4 o0 @ % ®-0+OT
(BES =
10
8
6
4
2
0
Mﬂ is13 ﬂjﬁﬂ HUE13
11:20

2024-03-05 L dik 4





[image: image35.png]\/ — =
Leo U SRR UBER BRER meEm [Qma & o ® +xv gwav
eayo™ —

) HIAE1 HHE2 HUE3 HUB4 HUES HlEE HlAE7 HIAE8 HIMES  HUE10  HUE11  HIAE12  HUE13  HliE14

=0y

= ‘ U fIfEfR= ‘ U fDR7ZE Z&F=5ID: 0000000000000101
EERiE 23 IEE =

22 =

* 21 =

= @ =5 12 U (29%) 20 - IEE

@ [ F ] 0U (0%) 19 IER

R @ = 0U (0%) 18 %

@ =iF 30 U (71%) 17 IEE
16 IER
B 15
12 221018006a4a42 = CYoL:: g
1 03
L —— d 1
i 12
HAESE AT iR IR BE >
11 E# CE )
] Wby
= C @ == @ = 1
12 100 9
12 03221018006a98a9 iz [ X EoE
0 80 8
¢ 60 i
6 6 I3 o= (e
e 40 5
2 20 4
13 0322101800668ac5 IEE L] i
0 0 3
= & T
— :
11:21 | I3 =i [GwiE

2024-03-05 L == dk -





能耗

系统支持展示当前机房能耗情况，可查看制冷系统、IT系统及辅助系统能耗占比及趋势图，帮助用户进行能耗管理决策，打造绿色机房。

[image: image36.png]B

A O @ Hxv eERV

ER

=

uPs

=EEIE

14:55

2024-0320

w @ = ;=
1
s TS
0 (0%) 0 (0%) 05
0
05
0.0%)
4
ITHIAE01 ITHIAE02 ITHIAE03 ITHIAE04 ITHUS0S ITHUE06 ITHUAE07 ITHIAE08 ITHIAE09 ITHUE10 ITHAETT ITHUAE12
KwH @ BxEx @ HTEE @ EMdEE @ DwWmER 4
1
05 Ll @ = =
1
05
)
0
05
05
4 B
1a 15 16 17 18 19 20 ) =02 £ =04 £





告警管理

告警方式：系统支持平台界面、声光、氛围灯、短信、电话、邮件、企业微信等多种告警方式。支持每台触摸一体机单独配置多种告警方式，进行告警信息推送。系统支持氛围灯控制功能，可配置氛围灯联动控制，通过氛围灯展示开门、告警信息，方便用户通过柜内氛围灯一目了然了解一体柜监测告警。一体柜监测正常状态氛围灯显示蓝色，正常且开门状态氛围灯显示绿色，有告警信息氛围灯显示红色。

[image: image37.png][0 )

Leayo™

(&)

HR

11:38

2024-03-05

WE  EAsY gETH SEEN SERE JRRE AERE SR

HERE LN ERNER I
EARE
efsE =m @)
ERIEEA =n @)
wsEn w8 @)
s AR E @)
HBHER =m @)





告警等级：系统根据《数据中心综合监控系统工程技术标准》定义了4个告警等级，包括提示、一般、重要、紧急，等级越高处理优先级越高。

[image: image38.png]S:?-« BE EASH gEEY LSEEN SENE JSRE FEAE SR R 2
@) SRR ENAR  EEEN
Hm P —
SRR 25| 2 ==
= 5 s sEgy CES B & O 2% O 2% O 2
L 1GTSEE— LR mmee O O 0 o O o= O EmEA
% 2 1GBEER TR EEsE O s O @i O O O ganEA
= 1 : 1SR LR mEsE O sais 0 i O et O s O ganEA
4 1=K TR mEsE O sais 0 i O it O a6 O ginEA
G 5 16 HR e O s O @i O ot O s O ganEA
wE | e 1R TR e O s O @i O ot O s O ganEA
7 16T R LR geaE O sais O i O ot O s O ganEA
= 8 16— R TR fere O s O @i O ot O s O ganEA
=l B A0TSR R EEEE O sais O i O ot O s O ganEA
10 AOTHEE R TIR mmaE O s O @i O et O s O ganEA
e 11 AOTHEE=AR R HEsE O sais O @5 O =T O ganEA
12 AOTHEE=R TR HEsE O s O i O et O a6 O ganEA
; 13 AOTHEFEIR R Rz O sais O @5 O O s O ginEA
% 40T IR e O s O @i O O s O ganEA
15 40T 43R BesE O O @i O O s O ganEA
16 A0TSR TR BeE O s O @i O O O ganEA
17 =INE EEEE O sais 0 i O et O s O ganEA
18 SBE=R LR HEsE O sais 0 i O ot O s O ganEA
19 SBE=R TR HEsE O sais 0 i O et O s O ganEA
20 SRR LR Rz O s O i O et O s O ginEA
21 SHRBEIR FR RTaE O sais O w5 =T O s O HETmEA
2 BB HEsE O sais O i O et O s O ganEA
P11:3008 2 PR R RS O =i 0 s O O 0 anEA
2 AR = LR St M o O mE R M s O ATATHEEA




告警管理：支持告警策略自定义，支持在线配置告警。

[image: image39.png]g:% | RE  BAsy GEEH SEEN SERE R0E FERE 5% E=rry
A EEXE SERY SERNE ESRR  Hb
Bl
REEE (= HESH
2 2 Fs k&R BEER EEER i e Sis SERIETE) (B)) #RME
R ) *ifsii 1 e ERAEE mms= %70 9
® st 2 M - = = =
=3 I EEARHI 3 (ERSEL - & - -
ERARH2 4 FH I - = - -
& . e 5 s - = = =
i HUE 6 L SINE L SINE] mEe = )
HUE10 7 | HBES | HBES EELE E=1 0
. Huat 8 RARSE SIS EEEE %51 0
b HuE12 9 RS - - - -
k13 10 ARER - - - -
Uk HiAE14 1 BRBES () = - = =
HiiE2 12 BRBES (B) = - = =
1 HiAE3 13 BHRE# (B = = = =
= s [ 1 mreEm @) - . - -
HUES 15 BB (9) = - = =
-+ HliE6 16 BIREH (#) = = = =
EEERE 17 IEB8 () - = - .
a7 18 B8 (B) - = = i
HiEs 19 M (H) - = - =
HAE9 20 I EE8 (BY) - & = =
v ZEE1 21 ZEEH8 () = = = -
BliEESE 2 [EE#S @) - - - -
2221539)5 SRS 02
b

FliglzsEs




告警操作：包含告警确认、告警查询、告警通知管理。

[image: image40.png]Leayo™

B

11:25

2024-03-05

=i ﬂiﬁu’ EE& SEES

IR D EEER .’ © @® Fxv gEAV

o

FIASE

0O %51 ks
o1 YRS
o2 YRS
os YRS
(mi PR
Os RS
Oes YRS
o7 YRS

EERR
AR
FiREESE
FiREESE
FiREESE
INEEE=H IR
FiREEEE
FiREESE

EEEH

A [EBIRERE XS ST IS T Lk R

A [EEIREERE XA A 2] B2 AT - AME R RIHRE]
A [EE|RERE XA AeeRia2) R AR2) AT IS8 AR i SRS E]
A [EE|PRERE X/ ERia A 2] AR 2] AT £ CHER B R —RIERE]
A [BERERE X EE R RIEE 2 EE[80.17%]

A B RS X B A rEia2) BB 2] AT - BRI —RIRE]
A [EE|PRERE XA AeeRia2) [FerAn2) AT S AR R — R[]

El

wEmmml @)
SRR
2024-03-05 11:19:26
2024-03-05 11:13:59
2024-03-05 11:13:22
2024-03-05 11:06:11
2024-03-05 11:04:41
2024-03-05 10:49:20
2024-03-05 10:48:24

HEEHA

=

HERR




告警配置：系统可在线对相关的告警进行配置，包括：告警类型、告警触发/恢复阈值、告警等级、通知方式、告警延时策略、告警屏蔽、告警发送方式、告警定时通知等。

[image: image41.png]\J/ —
OD gE Eiey gEEH ShEN SERE JDRE AERE AR O

Leayo™

QO wExn NS ESER  Hft
Bl
T —
i)
SEE Ty X
2 S SEER MRS FERTETE] (D)
i 1 16 4AE R B - o Lﬂ-jm J ® KF 2272 0
2 16T 4HE_2 MR IINF 192 0
% e
=5 3 16T HE=R HR S5 [E%% VJ KF 224 0
4 1615 HE=K R AR O /N O INFEF /F 200 0
G 5 16554E IR AR QO &5F O XF&F AT 2224 0
f75:3 6 165540 DI AR 0 AT O &&T INF 208 0
7 1655 HE—R R AF 232 0
~ * RRAEE 2272
8 16T 4HEE—2 R L J /NF 188.8 0
ok
e 9 ACHEEHRLR * fRFERTRI ) L9 J i F 568 0
10 A0PHEE_Z IR /INF 480 0
. EREH @ I O MNEF
. 1 40T EE=H LR AF 560 0
s 12 40j*ﬂr =3 . - /F 500 0
IS 0 AT o T
B 13 40754 DU ERR AT 556 0
I 14 AOREREIEE TR ‘s | 25 J NF 520 0
15 40T EE—H R AF 580 0
- ‘EEnE | o »
16 40HEE—2 R INF 472 0
17 BANE =] . S 1 0
18 EAREBR—2 IR AF 142 0
19 BREE=H TR N 118 0
20 3 AF 14 15
21 ErEE INF 125 15
22 BESE AEF 0 0
23 BRKEE R R HERE KT 40 0
24 —4% LR EEse *F 35 )





报表管理

为便于系统的维护，实现信息可视化，监测便捷化的工程目标，本系统在数据查询方面着重做了处理。支持告警查询、设备查询，支持历史告警查询、设备监测数据查询、门禁记录查询、联动查询、系统日志查询，业务数据报表支持导出。既可以检查当前和近期设备运行状态和周围环境量变动，也可以通过历史数据查询分析机房（机柜）一段时间内的运行状态及定位问题。

[image: image42.png]v —_— .
&3’” S PRSE FENE (SR SUNERE ORUEE B B = m.. ® v EEAv

o) =R 2 v | s ap v © 2024-02271127:52 ~ 20240305 112752 | | S #E HEIRE | DRRE |
E 3| kEER wEEA BEER AR TEARdiE LEERAdE)
Z 1 IEEE INTREIIR MR A BEREEERE]9.97°C] 2024-03-05 11:24:56 - 2024-03-05 11:25:01
Eraia 2 IERE EERE— R HRR A [EEERE2EE]90.45%] 2024-03-05 11:11:51 - 2024-03-05 11:19:36
3 RS IRESE % HR A [EZREESIEE]90.25%] 2024-03-05 11:11:31 - 2024-03-05 11:21:06
£ 4 VIR EriREE e A [EEEBE2) AT - AME R R 2024-03-05 11:10:52 - 2024-03-05 11:11:39
=3 5 PG [inkelize e A [EE[FEERE2 AR AMB R RIIRE] 2024-03-05 11:07:16 - 2024-03-05 11:08:22
6 IERE ERE— R FRR A [EEEEE2EE]90.18%] 2024-03-05 11:07:11 - 2024-03-05 11:08:46
C= 77 WERE IREEE % HR A [EZREESIEE]90.05%] 2024-03-05 11:06:41 - 2024-03-05 11:08:51
R 8 bussaes INEEE R R A [EEEEES|EE]90.03%] 2024-03-05 11:06:16 - 2024-03-05 11:06:21
v 9 PG [inkelize e A [EEFERE2 AR AMB R RIIRE] 2024-03-05 11:06:11 - 2024-03-05 11:06:29
e 10 PR [ == A [EEFEEBEARSEESAIE- R SR EE] 2024-03-05 11:06:01 - 2024-03-05 11:13:13
1 IEEE INESE= LR A [BEIEEEEE]80.02%] 2024-03-05 11:02:56 - 2024-03-05 11:04:16
12 YRR INEREPIH R A RERRBESIRE.99°C] 2024-03-05 11:01:06 - 2024-03-05 11:25:46
Uiz 13 INERE IABEREVIR TR A FEEEE2EE]9.98°C] 2024-03-05 11:01:01 - 2024-03-05 11:24:51
14 RERE INTREIIR MR A BEREEERE]9.99°C] 2024-03-05 11:00:46 - 2024-03-05 11:00:56
1 15 YRR [inkelize e A [EE[FECERE2 AR AB R RIIRE] 2024-03-05 10:57:55 - 2024-03-05 10:59:19
L= 16 PG FeiEEESE A [EEFEEER2] AT - AR R R RE 2024-03-05 10:55:06 - 2024-03-05 10:57:17
17 YRS [inkelize e A [EE|FEEE AR EESAIE- R SR EE] 2024-03-05 10:54:20 - 2024-03-05 11:03:13
18 PG FCiEEESE A [EEFEEBRAES AR IR EE] 2024-03-05 10:54:01 - 2024-03-05 10:54:10
19 IERE IRESE % HR A [EZREE[EE]90.03%] 2024-03-05 10:53:01 - 2024-03-05 10:54:51
20  PERE IR % HRR A [EEEEES|EE]90.06%] 2024-03-05 10:52:16 - 2024-03-05 10:53:01
21 INERE INESE % HR A [EZREE2I[EE]90.26%] 2024-03-05 10:51:11 - 2024-03-05 10:55:16
22 PERE IR HRR A [EEEEESEE]90.01%] 2024-03-05 10:51:06 - 2024-03-05 10:51:41
23 PERE [inkelize A [EE[FEERE2 AR AMB R RIIRE] 2024-03-05 10:50:26 - 2024-03-05 10:53:23
11:27 24 YEERE [inelize N [i@][ﬂﬂm@][Aﬁiﬁii-%mmPﬂ]Bﬁi] 2024-03-05 10:49:48 - 2024-03-05 11:05:05
2024-03-05 1.2 3 4 5 6 - 24 >

e




[image: image43.png]Leayo™

11:29

2024-03-05

BSE  PREE  HEHiE

[BNCR EitEERE BENRE BES HEA

REER Hfted REism

FISEE(13)
PAIGEE(14)

PR

PR

RS EHEE)
PRSI OR)

i A R
i R AR
L
RIGRE

N I —_— = [
RE EiE ‘® 2024-02-01 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00 . sp v T S 1B v
@ FuREE(13)
126.45
120
90
60
30
0
-14.05
2024/02/01 2024/02/05 2024/02/09 2024/02/13 2024/02/17 2024/02/21
00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00




[image: image44.png]\J
Q) Fx mesE pemE (SR StieRE SRUEE B G

Leayo™ B
A BaER SZENAE R&GHE FECR
ﬁﬁ f N e K | e —
BXahicsR EXEEHR B © 2024-03-04 11:31:45 ~ 2024-03-05 11:31:45 | LSty | v
2 3| BEER RS HuTEE PR EXafEda]
R 1 PN =l SREEBRIORESARH]=1 - success 2024-03-05 10:11:00
% 2 REBaN2R ST SREEBRIO[HF A B RAA =1 - success 2024-03-05 10:10:24
2 3 REBaN2R ST SREEBRIO[HFA A EIRAA =1 - success 2024-03-05 10:10:24
4 REBa2R ST SREEBRIO[HFA A B RAA =1 - success 2024-03-05 10:10:24
G 5 SRR SRR %j“’ifr'%‘%‘] ISR success 2024-03-05 10:10:19
b33 =
[3 YRR S BRI TN SRR T success 2024-03-05 10:10:19
4D
TR 7 YRR S BRI gﬁ;ﬁﬁg‘%‘] ERETENISE IR _ success 2024-03-05 10:10:19
8 YRR S BRI 1;34;1(5,5] ERETENISE R _ success 2024-03-05 10:10:19
Ufiz o s e ——
1 9 SRR S AR g[j;]ir';““‘] ENESETOR ST _ success 2024-03-05 10:10:19
1 10 REE[ SKEEBRIORESNARH]=1 - success 2024-03-05 10:09:45
(B " REEERER SREEBIOGHBREE =1 - success 2024-03-05 10:09:27
12 REBE2REN SREEBRIO[HF A BT RAA =1 - success 2024-03-05 10:09:27
13 REBE2IEN SREEBRIO[HFA A B RAA =1 - success 2024-03-05 10:09:27
S SRESRIOPREN]=0 B RESRIOPRR2]=0 = K . .
14 YRGB BRI A 10 o, SEEIOPEBHES=1 time out 2024-03-05 10:08:46
- =0 o SREZBIOPEE]=0 7 5K .
15 YRRSEREEESERA 10 o, SEEIOGEBHEE]=1 success 2024-03-05 10:08:43
e =0 5, SREERZIONRER]=0 =, ¥ o
16 YRR EEES A 10 5 SEESRIOFEIHES=1 success 2024-03-05 10:08:42
11:31 17 YRGB B AIZS ] FOEL %’{;‘E&g[on@@ 0 R success 2024-03-05 10:08:41
2024:03705 : 2 >




基础配置

界面配置

系统根据不同使用场景环境、不同运维需求，可配置不同的界面呈现。系统提供基于低代码的卡片式自定义界面及功能，各界面采用组件模块的形式构成，如定制界面标签及版式、图表样式、呈现数据类型、控制按钮等。内置了丰富的模板库，用户可通过web在线配置，实现：Logo自定义、功能导航（功能名称/排序）自定义，界面自定义，功能组件自定义等，可实现完全自定义的界面及功能显示。

系统可选择所有的基础数据（测点、指标）；系统内置了丰富的基础组件（图表、链接、事件等）；通过组件&数据的选择、组合、嵌套，从而配置出复杂的图标。整个过程不涉及代码编译，适用于了解业务的运维人员。

运维人员可根据实际情况，自定义配置中英文界面标题，自定义配置卡片界面中展示的内容，自定义功能组件的表达内容，自定义筛选数值、指标等。

[image: image45.png]O
Lsayor

==

B ou=
B Qum2
» O Blmaie
» [0 =R
B G¥a
B vz
B 0=
B Gxs
B Elues
» [ Fups

B et
B Elues

EtEE

88 =/
B w8
B sRR
[m s

Q

@

EE  BiRE

=54

L

B aEE

4k

|
S

AN
== e |2 |
B s 4 |
AT
sz @D
s @D
w8 | PUEE ;2
ArfEe | % >
WERRE
.
e
wrene @)

GERRRE

EHREREE





[image: image46.png]O _
Py = EE BEE
== Q @ 78— S
B em : RHAN
B =Rm hn..k % % M : i
B =Es ot 7\
B = & w1 51wk = wmew (s
=3 =3
B =B
7 7
B=Re simme’ *sismd” ¥ mEEs V mEEs - AT
B =ar
o & J s @
SRErE ¥ BiEmss ¥ B -
B =’ k e *)
[ B G ] 3 =
Buk = ® == @ M @ @ - e ®
B 0= 05 FR arpse [ moms ~
EREES 3 @ ReFEEm IERAVEES 2 - —
B Eues 05 %
» 0 Eues gl - . . i = = 3
o B ) w2 ) TR = ES-r-1d = - HEEETR
=S
» [ BEsiE L . e
B st E Eﬁﬁ & EEL T B2 - S
B Eues £33 )
b ® == B
RS 1 s
e * L N
82 wm o B ERES SR -
B w8 -05
B sRR -1
= e -] B SIMFEERE B sIMRIRE =
O wiess
[ JL - |





[image: image47.png]EEER
BN
> » > » FEERI0 B >
e E (1) 12
- | i 5 B e | 12
=
% - - Fleesil
JL | =2 [exa ~
E : - | E mmed - S —
B Eues k e
» [ [Fups ez
"c ® == g - P asre - HERE
» O BrsE o oy .y | T
B e a @ FEFEEen - | BEEE4V - e
B Eues s SEf =
R 2 = [ = S - | zmmm = il mmmy | VEBSE
DilEESTRE
a2 #m L 4 TR
» EEER T EEL o .
B s <N ra [ mes v
B SeR B 4
O e ) » fafsth >
0s TR
0 B ERRS - | = csmis =
B SIMFEERS - | B sMERs -
L JL |





[image: image48.png]EtEE

28 =m

B s
= SRR
O g

EE BiRE

=54

Ei=

wEmEE © )

B

i

LIV 3

O =it

O =it

» PUEfE

O =it
el

RABE

mo

O ¥9a

118

O ==a

119

120

O w58

&7
—J

EFSES SAEE W SHEE | EEER

BiHRE
ECZNN

B

EINEE | BHGE SRS

HREHRE  Bsac




权限管理

系统提供登录用户的管理功能，包括增加、删除、修改、级别定义和密码修改等。支持进行用户权限管理，可对用户可查看的区域、页面权限进行管理，根据用户实际权限配置可查看的设备权限；可对用户可查看的页面权限进行管理，设置页面操作或只读权限，只读权限不能修改页面信息。支持进行账户登录限制，可设置临时用户及长期用户。

[image: image49.png]5 BE HX2¥ REEE SEEN SEEE (FRE FERE SR AR ] EW}ZV BER Vv
.eayo™ —
Q SNWPRE EBME FXEE BRTUEE NERE E HT ZESSSE FERE 6E KEESOER
Bt
RIS ARER
&) BRHE ED BeESY BREEE e =
BEE aamn ems ey SoRaEn - BE
= BEHE  lyaoyanshi
liyaoyanshi TEET BEKS SRR 2024-03-06 12:34:35
ES - a5 BEER
=5 wslt wslt EEKS At 2022-10-28 18:36:28
BEESH  EEES
KC; AR
- EEaEX
=] - EE
Uz
wam
wam
= wams
e
s
- e
i
w2
-
pIe==
FIE==
pIe==
pIE==
FIE==Y
10:39 ~ NVR
20240320

f=2 =5




[image: image50.png]) BE HX2H ReEEE SEEN SEEE O (FRE
eayo™
Q SNVP R WMMIE FAET BINEE SREE TE Mo
°e
BPRIRE
BaKe E e
admin [ 25
% [ liyaoyanshi T =
=5 wslt wslit =E
w
Uiz
=
10:39
240320

2024

8

SRS lyaoyanshi
-
BERSE  EEKS

AR

- REAEK
- B

EeaiE1

v ==EE
FlliEl=siE
FlliEl==iEs
FlliEl==iEs
FlliE==ET
FlliEl==iE9

~ NVR
j=2 =51

= o Y v EER v
aiE8
AT ARER
B mapm




风格切换

系统整体呈现兼具美观和便捷，系统平台支持多种主题风格，系统界面提供深色、浅色、科技风、浅蓝色等默认的主题配色，也可根据实际项目的需求定制专属的主题配色、logo、图标等。

[image: image51.png]b RE SAeH REEE SHEN SIEE (JRRE FERE &% [Gus| & © @ wxv wmAv
eayom L=
Q SNMP 2E HREIE FASZ DROAE RRE 19 He ZRSSERE SRS 48 esEtmR
B _
g EERE B
BBl
ELE= pves
&
=R
&
wE
=] LV
Ufin
[E]
s
EERE =S v
EMSH
BREO ‘ [
HRE ‘ [}
RE2 ‘ ]
10:37 fsm |
20245320 ez 'm
ey I





备份/还原

支持进行配置数据库或历史数据库的备份及还原操作，支持通过U盘、TF卡或本地方式进行数据库备份/还原。

[image: image52.png]RE Er28 REEH SZEN SZEE (FRE FERE &R wE A O

=) Gy v EERV
Leayom R

Q SNMP 2E EREIE FASZE ZROAE URRE ¥ He ZRSERE SRS 4 MSSE6ER
ER

&3] HURPFEARR
el

ES
=8

HHERE

io

10:38

2024-0320




中英文切换

系统支持中英文界面一键切换。

[image: image53.png]Settings  Basic parameters Device inquiry ~ Alarm nofification ~ Alarm configuration  Access control setting  Interface configuration  Advanced

English v €328 v
Leayo™

[a) SNMP Setting ~ Data clear Sound & Light alarms ~ Login Page Configuration ~ Permission setting  Theme ~ Other ~ Cloud server settings

Language configuration  Performance  Database backupirestore
ER

Language configuration

i
Host language | English M

paralanguage : English v

G
wE

10:39

2024-0320




[image: image60.jpg]


[image: image61.png]


