
[image: image170.png]



3/3 400V
30K/40K/60K/100K/120K/180K/200K
在线式UPS
不间断电源系统

版本: 1.8
[image: image2.jpg]



请严格遵守手册中的警告和操作指令。正确保存此手册并且在安装此设备之前仔细阅读下面的说明。在没有阅读完安全注意事项和操作指令前请不要操作此设备。
目录
11.
安全性和电磁兼容性(EMC)相关注意事项

1-1. 运输和贮存
1
1-2. 准备
1
1-3. 安装
1
1-4. [image: image3.emf]连接注意事项
2
1-5. 操作
3
1-6. 标准
3
2. 安装和设置
4
2-1. 拆封及检查
4
2-2. 接线端子视图
5
2-3. UPS 定位
10
2-4. 单机安装
10
2-5. UPS并机安装
14
2-6. 软件安装
16
3. 操作
17
3-1. 初始化操作
17
3-2. 屏幕内容显示
17
3-3. 声音告警
42
3-4. 单机操作
42
3-5. 并机操作
44
3-6. 故障代码
46
3-7.告警代码
47
4. 故障排除
48
5. 存放和保养
49
5-1. 存放
49
5-2. 保养
49
6. 产品规格
50


1. 安全性和电磁兼容性(EMC)相关注意事项
请先详阅使用手册和安全指示后，再安装及使用本产品！
1-1. 运输和贮存
[image: image4.jpg]


  在需要搬运本台UPS 系统时，务必先以原包装材料包好，以防止并减缓意外的冲撞。
[image: image5.jpg]


  此UPS产品存放的场所必须是干燥且通风良好，室温不宜超过摄氏40度。
1-2. 准备
[image: image6.jpg]


 本UPS系统在由寒冷环境直接送入室内等温暖环境时，可能会有结露情形。此时，务必等到完
全干燥后，才可进行安装。为此，在移至安装场所后，请至少放置2小时，让UPS适应该环境后，再行安装。
[image: image7.jpg]


 本UPS系统绝不可安装在附近有水或充满湿气的环境。
[image: image8.jpg]


 本UPS系统绝不可安装在阳光直晒或附近有加热器类设备的场所。
[image: image9.jpg]


 绝不可阻塞或遮蔽本UPS外壳上的通风孔。 
1-3. 安装
[image: image10.jpg]


 绝不可将可导致本UPS过载的设备(如大功率电机类设备)连接到本UPS的输出端。 

[image: image11.jpg]


 电源线等线路在布线时应避开会遭到踩踏或发生绊倒的地方。
[image: image12.jpg]


 不可阻塞或遮蔽此UPS外壳上的通风孔。本UPS安装的场所必须通风良好，并且确认UPS主机周围有足够的通风空间。
[image: image13.jpg]


 本UPS设有接地端子，用于在系统安装完成之后，供外接的UPS电池箱连上而构成等电位接地。
[image: image14.jpg]


 本UPS仅能由专业维护人员进行安装。
[image: image15.jpg]


 建筑系统应提供短路保护装置。
[image: image16.jpg]


 建筑系统应配置集总紧急开关以便需要时及时切断UPS对所有负载的供电。
[image: image17.jpg]


 UPS与建筑系统做配线连接前需先将UPS接地。
[image: image18.jpg]


 安装和配线必须符合当地的电力法律、法规。
1-4. [image: image19.emf]连接注意事项
· 此不断电系统没有标准的反馈保护功能。输入端的中线直接接入了UPS，但是有继电器切断市电输入。 

 
[image: image20.emf]Main  

Input

Input Rly

UPS

L1

L2

L3

N

  
[image: image21.emf]Main  

Input

Input Rly

UPS

L1

L2

L3

N

Bypass  

Input

Input Rly

L1

L2

L3

N


输入继电器
   双输入的输入继电器
· 此不断电系统必须要接地。 

· 此不断电系统的输入电源端须为三相且已接地。
 SHAPE 



· 不建议此不断电系统用于维持生命相关的应用仪器，因为当此机器发生错误时有可能会造成这些仪器发生故障，请不要在易燃气体与空气、氧气或一氧化二氮存在环境下使用本机器。
· 请确保此不断电系统的输出地线端子确实连接到地线。
· 此不断电系统会连接到一个直流电源(即电池)，所以即使此UPS尚未连接到市电，输出端子台仍有可能带电。
· 这是一款工业与商业应用产品，建议独立安装在一个小房间以防止被干扰。
· 依照IEC-62040-1的安全标准，安装必须提供《反馈保护》系统，比如一个接触器，可有效防止危险电压或危险能量反灌到输入端，造成电源故障。
· [image: image23.jpg]


 从 «反馈保护» 系統到 UPS 之间的线路不可有任何分线, 否则，会破环标准保护功能。 
· 警告标签应该放置在电源开关旁边，这些电源开关应该远离设备，以便电气维修人员维护设备。标签内容如下：

[image: image24]
1-5. 操作
[image: image25.jpg]


 不要断开UPS的接地电缆或建筑系统的接地电缆，否则UPS系统和所连接负载的保护接地将失效。
[image: image26.jpg]


 UPS的特点是自身含有内部电池，所以即使UPS未与任何建筑物配线系统做连接，其输出端子台仍可能带电(只针对标准机型)。
[image: image27.jpg]


 如要完全断开此UPS系统，请先按“OFF”按键，再断开主电源。
[image: image28.jpg]


 防止任何液体或其他异物进入UPS系统内部。 

[image: image29.jpg]


 本UPS系统的操作可由没有经验的人士实施。
1-6. 标准
	* 安全性

	IEC/EN 62040-1

	* EMI

	传送放射..................................:IEC/EN 62040-2
	Category C3

	电磁幅射..................................:IEC/EN 62040-2
	Category C3

	*EMS

	ESD.........................................................:IEC/EN 61000-4-2
	CD Level 2

AD Level 3

	RS........................................................ ...:IEC/EN 61000-4-3
	Level 3

	EFT......................................................... :IEC/EN 61000-4-4
	Level 3

	SURGE................................................... :IEC/EN 61000-4-5
	Level 3

	CS........................................................... :IEC/EN 61000-4-6
	Level 3

	工频磁场……………………………………............ :IEC/EN 61000-4-8
	Level 4

	低频信号…………………….............................:IEC/EN 61000-2-2 10V

	警告：本产品是非民用的商业和工业用产品，为防止干扰可能需要采取额外的预防措施。


2. 安装和设置
此系列为400VAC系统，本在线式(on-line)UPS分为两种：标准机和长延机，并提供可选的并机模式。UPS并机功能被称为“并机模式”。在后面章节也会描述并机模式的安装和操作。 如下为机种对照表：
	电压系统
	型号
	机种
	型号
	机种

	400V
	HV 30K/HV 40K
	标准机
	HV 30KL / HV 40KL
	长延机

	
	
	
	HV 60KL
	

	
	
	
	HV100KL/120KL
	

	
	
	
	HV 180KL/200KL
	


2-1. 拆封及检查
请打开包装，检查如下物品是否齐全。包装所含项目如下：
● UPS主机一台
● 使用手册一本
● 监控软件安装光盘一片
● RS-232 连接线(选配)一条
● USB 连接线一条 

● 一条并机线 (只对并机模式)
● 一条共享电流线 (只对并机模式)
● 电池连接线一条 (选配)
注：在安装之前，请先检视包装内容，确认无任何疑似破损或损坏的异状。如有任何破损或缺件时，请勿使用本产品，而应立即通知运送者和您的经销商。请收好原包装材料，以备未来需要时使用。建议运送或储存产品时使用原包材包装，因其为特殊设计以确保产品维持最佳保护。
2-2. 接线端子视图
[image: image30.jpg](I o”;bowéoj

0% o o

& 0O o

A A/ g g Qg 8 a8
6o o o o o o

[ I v v |
oo o o

®




    [image: image31.png]



图1：30K后背板                      图2：40K后背板
[image: image32.jpg]



图3: 60K 后背板
    图 4: 60K 输入/输出端子台

[image: image33.jpg]o] O 4
o °Eeec B @ [ dme





图5: 60K 高阶后背板
    图 6: 60K 高阶输入/输出端子台

[image: image34.jpg]



图 7: 100K /120K 前面板                   图8: 100K /120K 输入/输出接线端子

[image: image35.jpg]



图 9: 180K /200K 前面板             图 10: 180K /200K 输入/输出接线端子
1. RS-232 通讯端口 

2. USB 通讯端口 

3. 紧急断电功能连接器(EPO 连接器)

4. 均流线端口 (只适用并机模式)

5. 并机线端口 (只适用并机模式)

6. 智能卡槽   

7. 外接电池端口(只适用长延机)

8. 市电输入断路器 

9. 维护旁路开关
10. 输入/输出端子 (详情请参考图4、6、8、10)
11. 市电输入端子
12. 输出端子
13. 输入接地端子
14. 输出接地端子

15. 旁路输入断路器

16. 旁路输入端子

17. 输出开关
18. 电源启动按键
19. 干接点
2-3. UPS 定位
UPS系统应安装在具有足够通风量、凉爽、湿度不高和具有无尘条件的清洁空气的运行环境中。推荐环境温度为20°C~25°C，湿度控制在50%左右。

· 温度：0°C~+40°C

· 存储温度：-15ºC ~ 60ºC

· 相对湿度：0 ~ 95%

· 海拔高度：1000米以下，超过此高度请降额使用

	海拔（米）
	1000
	1500
	2000
	2500
	3000
	3500
	4000
	4500
	5000

	降额系数
	100%
	95%
	91%
	86%
	82%
	78%
	74%
	70%
	67%


· 垂直度：没有振动颠簸及垂直倾斜度不超过5°

· 安装环境空间要求：机器前后与墙或其他对象距离最少50cm空间，两侧与墙或其他对象最少50cm空间。

[image: image36.jpg]RIMEEE

50cm
mIMEEE — — RIMNES
50cm 50cm
RIVEEE

50cm





	注意!安装环境附近不应存放易燃、易爆或具有腐蚀性的气体或液体的物品。严禁安装在具有金属导电性尘埃的工作环境中。


2-4. 单机安装
安装和布线均需符合当地的电工法规，并且，由专业电工人员执行下列指示事项：
1) 确认建筑配电线路和断路器足以支持UPS的容量，以避免触电或火灾意外。
注：不要使用墙壁插座作为UPS输入电源 (其额定电流小于本UPS的最大输入电流)，否则插座可能被烧毁。
2) 在安装前，先关闭室内的电源总开关。
3) 所有负载设备均需先关闭电源后，再连接UPS系统。
4) 依照如下对照表来准备线材：
	型号
	布线规格 (AWG)


	
	输入
	输出
	零线
	电池
	地线

	30K
	8
	8
	4
	
	4

	30KL
	8
	8
	4
	4
	4

	40K
	6
	6
	4
	
	4

	40KL
	6
	6
	4
	4
	4

	60KL
	4
	4
	1
	2
	1

	100KL
	1
	1
	2/0
	2/0
	2/0

	120KL
	1/0
	1/0
	3/0
	3/0
	3/0

	180KL
	3/0
	3/0
	3/0*2pcs
	3/0*2pcs
	3/0*2pcs

	200KL
	1*2pcs
	1*2pcs
	3/0*2pcs
	3/0*2pcs
	3/0*2pcs


注 1: 用于30K的线材必须要能够承受超过 60A 的电流。因此，建议使用AWG 8 或更高规格的线材，对于零线建议使用AWG4或更高规格线材，以兼顾安全和效率。
注 2: 用于40K的线材必须要能够承受超过 60A 的电流。因此，建议使用AWG6 或更高规格的线材，对于零线建议使用AWG4或更高规格线材，以兼顾安全和效率。
注 3: 用于60K的线材必须要能够承受超过 107A 的电流。因此，建议使用AWG 4 或更高规格的线材，对于零线建议使用AWG1或更高规格线材，以兼顾安全和效率。

注 4: 用于100K的线材必须要能够承受超过 184A 的电流。因此，建议使用AWG 1或更高规格的线材，对于零线建议使用AWG 1/0或更高规格线材，以兼顾安全和效率。

注 5: 用于120K的线材必须要能够承受超过 211A 的电流。因此，建议使用AWG 1/0 或更高规格的线材，对于零线建议使用AWG 3/0或更高规格线材，以兼顾安全和效率。
注 6: 用于180K的线材必须要能够承受超过 324A 的电流。因此，建议使用AWG 3/0或更高规格的线材，对于零线建议使用AWG 3/0*2pcs或更高规格线材，以兼顾安全和效率。
注 7: 用于200K的线材必须要能够承受超过 357A 的电流。因此，建议使用AWG 1/0 或更高规格的线材，对于零线建议使用AWG 3/0*2pcs或更高规格线材，以兼顾安全和效率，以兼顾安全和效率。
注 8: 线材的颜色必须遵照当地的电工法规。
5) 取下在UPS背面面板上的端子台盖板。接着，依照如下端子台示意图来布线： (在布线时，请先连接接地线。在拆除布线时，则将接地线保留到最后!)
[image: image37.jpg]GND L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N

EQBE

@E

@E

@E

@E

@E

@BE

eEE

@E

@E

@E

eEE

@ =

o)

;@;

D1

D |

D1

D1

D |

1D |

@ |





30K 端子台示意图

[image: image38.png]GNDL1L2ZL3 N L1L2L3 N L1L2ZL3 N

S

|| I O T
|| I O T
M 17 O 11T
|| I O T
|| I O T
M 17 O 11T
|| I O T
|| I O T
M 17 O I
|| I O T
|| I O T

/D
17,

G
eiiy

Lt %




40K 端子台示意图
[image: image39.jpg]L1 L2 Lo N L1 L2 L N L1 L2 L3 N
AN ENEI N R R R

O 9 ©
SUDPUDPUDUDPLUDPHDPUD| IPHDPHDHD





60K 端子台示意图
[image: image40.jpg]W= - ~yijiis
E@@a

:1




60K电池端子台示意图

[image: image41.jpg]\

L2LSL1LZ2LS

L1

L2L3

¢ ] |°

ol ©

0]

0]

©

o

G TERy W
@)

PPPPPPPPPPP

O i Ol |O

IN;UT INRUT : INI:UT BVF":{ASS :IBYPSASS:BYPTASS
PHOPH @ L TOHQ
@) @)

TTTTTTT

o]
=
=1
o
=
—

[T
|

UUUUUU





100K /120K/ 180K/ 200K接线端子示意图

[image: image42.emf]PBAT

NBAT

TO UPS BAT+

TO UPS BAT N

TO UPS BAT-


100K /120K/ 180K/ 200K电池接线

注1： 确认在端子上的所有线材均已锁紧且固定。 
注2： 请在输出端子和负载设备之间设置输出断路器，并且请确认该断路器具有漏电保护功能。
6) 将端子台盖板装回原位。
[image: image43.jpg]


 警告： (针对标准机型)
● 在安装前，请确认 UPS 尚未开启。 UPS 不可在完成安装之前开启。
● 不可尝试将标准型UPS 改装成长延机。尤其不可将标准型内置电池连接外部电池。这是因为电池规格和电压可能有所不同，一旦连接会带来触电或火灾的危险！ 
[image: image44.jpg]


 警告： (针对长延机型)
● 请确认在UPS和外接电池之间设有 DC 断路器或其他相同功能的保护设备。如果没有，在安装外接电池时请格外小心。在有断路器时，请先断开电池断路器，再进行安装。
注: 电池组断路器置于 “OFF”位置然后安装电池组。
● 请确认背面面板上标示的电池电压。如果您要改变电池箱的电池数量，请同时修改控制板设定。如果连接的电池电压有误，UPS可能会损坏而无法修复；因此，请务必确认电池电压符合UPS规格。
● 请区分外接电池端子台上的正负极标示，以正确地连接电池的正负极；否则，接错正负极，可能会导致UPS损坏而无法修复。
● 请确认接地线的配线是否正确。尤其需要详细检查并确认配线的电流规格、颜色、位置、接线和电导可靠性是否符合要求。
● 请确认市电输入和输出的配线正确无误。尤其需要详细检查并确认配线的电流规格、颜色、位置、接线和电导可靠性是否符合要求。请检查并确认火线和零线已正确连接，没有接反或短接的情形。
2-5. UPS并机安装
如果UPS只是单机，可以越过这一步到下一小节。
1) 参照2-3节安装并接线。
2) 连接每一个UPS输出线到一个输出断路器。
3) 连接所有的输出断路器到总输出断路器。然后这个总输出断路器直接连接负载。
4) 每一併機UPS系統仅允许使用共用电池组或独立电池组二擇一。
5) 参照下面的接线图：
[image: image45.jpg]UPS?2 UPS1

GND L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N GND L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N

e 755 NG =1 2.2 7 )




30K并机接线图

[image: image46.png]UPS2 UPS1
GNDL1L2L3 N L1L2L3 N L1L2L3 N GNDL1L2L3 N L1L2L3 N L1L2L3 N
PHEHPHOHSHEHPHPHEHPHEHPHD SHEHPHPHBHPHOHPHOHOHPHBHS
o o o o © 0 o o o o o ° o o o o o o o o o o
G G2 e e s e L L L L B ) Y L e L B D

il ik TE




40K并机接线图
[image: image47.jpg]UPS2
L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N

SE

SE

SE

SE

SE

ey F

EQBE

@ |

D |

D |

D |

D |

UPS1
L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N

EQBE

®E

;@5

D |

L1 L2 L3 N





60K并机接线图
[image: image48.jpg]UPS2 UPS1

L 1L2L3L1L2L3 L1L2L3 L1L2L3L1L2L3 L1L2L3
u:u u:u BATTERY
OLOLOLS OO
sHoMeHe oo EHEHECHoT m=m
A1 I A N A
s_(N)_a \/ _/
AN \ O\ N\ ANERANAN NS B S N\

ESON  SRPRES N\ ity




100K / 120K/ 180K/ 200K并机接线图
2-6. 软件安装
为了提供最完善的计算机保护，请安装UPS监控软件。
3. 操作
3-1. 初始化操作
1) 在进行操作之前, 须确认两组电池组线路有正确的按照“+,GND,-”接上端子，电池组的断路器也有正确的打到“ON” 位置（仅限长效机）。 

2) 按 “[image: image49.emf]” 纽来启动UPS的电源，UPS将进入电源开启模式，程序将开始初始化，初始化完成后，机器将进入“待机模式”。
3-2. 屏幕内容显示 

屏幕初始化完成后，将进入主页显示。您可以在主页看到5个子菜单：控制，测量，设置，资讯，记录。点击任一子菜单将弹出新的子菜单。

[image: image50.emf]主页 初始化

控制

事件记录

测量

开或关

UPS

电池测试

全部静音

第一页

第二页

第三页

基本信息

第一页

第二页

设置

资讯

开启或关闭充电板

清空事件记录

参数恢复默认值

清空校正值

清空所有设置

触摸屏校准

系统参数

密码

:****

安装信息

电压校正

电流校正

初始化

电气设置

电池

其他

UPS

自检

电气设置

电池

其他

密码

:0000

参数信息

额定信息

基本信息

进阶 用户

维修人员

菜单树状图
3-2-1. 首页画面

一打开电源，屏幕将显示如下画面进行初始化。

[image: image51.png]STARTING .....

967208




初始化完成后，将会进入主页（如下图），屏幕下方有5个子菜单：控制、量测、设定、资讯、记录。您可根据需求进行触控操作。

[image: image52.png]20RVA 19:52:36
FHE 2018-11-07

11 2300V 3 2300V

H 2300V H 2300V

i 2300V i 2300V
50.0Hz. 50.0Hz

2300V

H 2300V

B 230.0v
50.0Hz

0%




3-3-2 控制菜单

在主页点击[image: image53.png]


菜单后，便可进入控制子菜单，您可以进行：开关机、电池测试、静音、开关充电板、退出并机操作。
[image: image54.png]2WKVA 19:52:36
R 2018-11-07

FRR/RT s
BHFHH





点击[image: image55.png]=k



将可回归到首页主菜单。

[image: image56.emf]首页 控制

开启或关闭

 UPS

全部静音

确认开启或关闭

 UPS

确认是否需要电池测试

确认是否全部静音

进入或返回

进入或返回

进入或返回

开启或关闭充电板

电池测试

确认是否强开充电板

进入或返回

退出并机

确认是否退出并机

进入或返回


控制页面及其子菜单

· 开启或关闭UPS
在UPS处于旁路或待机模式下，点击此选项将会弹出“开启UPS”界面；

在UPS处于在线模式或电池模式下，点击此选项将会弹出“关闭UPS”界面；

点选“是”将会开启或关闭UPS，接着，画面将会回到主页。

点选“否”则可取消本次操作回到控制界面；
点选“[image: image57.png]


”可回到控制界面。

[image: image58.png]20KVA

ha 19:52:36
FHRA 2018-11-07
FHB/RAUPS
T
EX i)
FRX AT R

BHFHA




 [image: image59.png]20KVA

et 19:52:36
FHRA 2018-11-07
FHB/RAUPS
RIS
Sum
TR s Rues?

BHFHA

o4





开启 UPS 
关闭 UPS
· 电池测试

如果电池未在测试中的话，点击此选项将会弹出“电池测试？”讯息。
点击“是”，便可进行电池测试。测试过程中，屏幕将会显示“电池测试中。。。。。。”讯息，几秒后将会显示测试结果。

点击“否”，则可取消本次操作返回控制界面。如果UPS正在进行电池测试，点选此选项将会显示“取消电池测试？”讯息。

[image: image60.png]2EVA, 19:52:36
AR 2018-11-07

FHE/EHIUPS
EE

ESE B
TR RS
BHHN




 [image: image61.png]20KVA 19:52:36
oo 2018-11-07

FHR/AHUPS
EFLAH,

ESiE LR
TR RS e
BHFHH

pe3

= (S





电池测试 
取消电池测试
· 全部静音
在电池/旁路关闭静音的状态下，点选此选项，屏幕上会出现“全部静音？”界面；

在电池/旁路开启静音的状态下，点选此选项，屏幕上会出现“取消全部静音？”界面；

点选“是”，则可开启或关闭全部静音；

点选“否”，则可取消本次操作回到操作界面。

[image: image62.png]20RVA 19:52:36
AR 2018-11-07

2EEE?

TR RS
BHFHA




 [image: image63.png]20KVA
FHE

19:52:36
2018-11-07

TR RS
BHFHA

AHEEHE?





全部静音 
取消全部静音
· 开启或关闭充电板

在充电板已经关闭的状况下，点击此选项则会弹出“开启充电器？”界面；
在充电板已经开启的状况下，点击此选项则会弹出“关闭充电器？”界面；

点击“是”可开启或关闭充电器；

点击“否”则取消本次操作回到操作界面。

[image: image64.png]20RVA 19:52:36
AR 2018-11-07

FFEEHIUPS
ELHIAT,

S EpE FHEF B
FHREMT B

BHFHAL




 [image: image65.png]20KVA 19:52:36
FHE 2018-11-07

FHia/ERIUPS
e )
putiods e

TR RS

BHFHAL





开启充电板






        关闭充电板
· 退出并机

在处于并机系统中，点击此选项则会弹出“退出并机？”界面；

不处于并机系统中，点击此选项则会弹出“无法设置”界面；

点击“是”可是当前UPS退出并机系统；

点击“否”则取消本次操作回到操作界面。

[image: image66.png]Crst 19:52:36
il 2018-11-07

FFREHIUPS
A
b e
FHRAR RS
BHHAL

T

e —o-
2|




退出并机

3-2-3. 量测界面 

点击图标 [image: image67.png]


 进入量测界面. 点击图标 [image: image68.png]


 或 
[image: image69] 可向上或向下浏览信息，点击图标 [image: image70.png]=k



 可以返回主页，点击图标 [image: image71.png]


可以回到原来的界面。
[image: image72.png]20RVA 19:52:36
R 2018-11-07
T EEE EEEEE TREE g
L1230.0V 03V 2300V 2300V >
122300V 03v 2300V 2300V
L3230.0V 03v 2300V 2300V 13
L12:402.8V 04V 4028V 4028V
123:4028V 04V 4028V 4028V A 4
L13:402.8V 04V 4028V 4028V =
50.0Hz 0.0Hz 50.0Hz 50,0z





测量界面第一页
· 市电电压：实时的L1，L2，L3相电压显示、实时的L12，L23，L13线电压显示、实时的输入频率显示。
· 逆变器电压：实时的L1，L2，L3相逆变电压、实时的L12，L23，L13线电压、实时的输出频率。
· 旁路电压：实时的L1，L2，L3相旁路电压、L12，L23，L13线电压、实时的旁路频率。
· 输出电压: 实时的L1，L2，L3相输出电压、L12，L23，L13线电压、实时的输出频率。
[image: image73.png]20KVA

19:52:36

FRE 2018-11-07
i [ mEPEDE | [ FAbEEEeE oM 0S
11 4W (7N EIE 204.0V
12: 5W 46VA EELIR L 2040V -~
L3 1w 46VA BUSIEEi/F 3703V
WEANE D | WOVES I | | BUSH BE 3705V 2/3
L 0% 0% EE 7 B 39A
L2 0% 0% EEL Y EL ERL 0.0A v
L3: 0% [ @ _BELL 27
AOED=E% | DEst=% | (S EE 27
03] 02 o BEL3 27 [O I





测量界面第二页
· L1，L2，L3的输出有功功率用W来表示

· L1，L2，L3的输出现在功率用VA来表示
· L1，L2，L3的输出有功功率百分比

· L1，L2，L3的输出现在功率百分比

· 输出有功总功率百分比与输出视在总功率百分比

· 实时电池电压、BUS电压、电池充电电流、电池放电电流.

· PFC，INV，BYP的NTC侦测最高温度
[image: image74.png]20KVA 19:52:36

FHE 2018-11-07
FARDIE | G ) e PR AT

Ii 4w 46VA L1-03A 0.8

T2: 4w 46VA 12:03A 0.08

134w 46VA 13:03A 008
BARDED | AEE D

L
3/3
LL 0% [ St F [ RESE
L12: 0% 0% L1:03A 0.08 '
L3: 0% 0% L12:03A 0.08
ADENE% | WEEDE% 13:03A 0.08 [ O

0% 0%





测量界面第三页

· L1，L2，L3的输入有功功率用W来表示

· L1，L2，L3的输入现在功率用VA来表示
· L1，L2，L3的输入有功功率百分比

· L1，L2，L3的输入现在功率百分比
· 输入L1，L2，L3三相实时电流与输入功率因数
· 输出L1，L2，L3三相实时电流与输出功率因素
3-2-4. 设置界面 

此子菜单是用来设置UPS的参数，点击图标 [image: image75.png]


 进入设置菜单界面，在此会弹出两个子菜单：一般和进阶，若点击图标 [image: image76.png]=k



 则会返回主菜单，点击图标 [image: image77.png]


 则可返回到上一个界面。
注意: 并非所有参数都可以在每一个模式下设置，如果某一设置无法在当前模式下设置，则该设置将无法变更而维持现有设置。
[image: image78.png]20KVA
FHE

19:52:36
2018-11-07

Y





设置界面

· 一般：用来设置UPS的基本信息，并不涉及任何功能参数的设置。 

· 进阶：此界面需要输入密码才能进入，总共有两个密码权限：一个是用户密码，一个是维修密码。
一般设定
[image: image79.png]20KVA

e 19:52:36
FiE 2018-11-07
E= = >
—|mE__He= > >
o |[ERA Ho -
WEEE o
E Ho A4

FSRETREER 4 WG
T 11 WE i




一般设定界面第一页
· 语言：设置显示语言，共有三种选择：英语，简体中文和繁体中文。
· 输入源：选择市电输入源，在此共有两个选择：市电和发电机。机器默认设置为市电，这个设置界面会显示在主页中。当设置为发电机模式时，输入频率可以支持40Hz~70Hz。此设定值将会显示在状态列表上。
· 联络人：设置联络人姓名，最多18个字节。
· 服务电话：设置服务电话，最多14个字节。
· 信箱：可设置服务邮箱，最多18个字节。
[image: image80.png]e 19:52:36

FHR 2018-11-07
R H

— B > T

5 | [ElERRE 2 > vk

S A

*
= WE




一般设定界面第二页
· 警报器：两个可设定项目，可以选择“关闭”或“开启”。
关闭：选择此项，当有警告发生时，将不会有声音告警发出。
开启：选择此项，当有警告发生时，UPS将会发出声音告警。
· 全部静音：当选择“关闭时，所有的错误和警告信息将会全部静音。主页最上层的图标上将会显示[image: image81.png]


。

· 电池/旁路静音：UPS在转入电池或旁路模式下静音，如果选择开启电池/旁路静音，主页上将会显示[image: image82.png]


图标，并且在电池和旁路模式下静音。
进阶设定
[image: image83.png]20KVA
FHE

19:52:36
2018-11-07

.

i) H

FRBRUIREE]

0





输入密码界面
进入此进阶设置需要输入密码。分别有用户密码和维修者密码。使用者密码是“0000”。

如果密码输入正确的话，屏幕将会进入下一个设置界面。如果密码输入错误，将会提示你重新输入密码。
进阶设定 (用户密码
[image: image84.png]20KVA
FHE

19:52:36
2018-11-07

.

D

IR





密码输入错误界面

[image: image85.png]20KVA 19:52:36
FHE 2018-11-07
BERE
B E

Hity





进阶设定(用户密码的菜单

用户密码进入进阶设定菜单后，将会有三个子菜单可供选择，分别是电气设置、电池设置、其他。 

电气设置
[image: image86.png]e 19:52:36

FHER 2018-11-07
FEdHERE 230V >

ARE FEELAE  [50Hz > T

EHARE EEEEE Bl > Im
EAh, FREL H =/ >

NERA ks > _’
T oo >

||

EE H-Eﬂ. @ g .E..E-




电气设置界面第一页

·   额定输出电压：设置额定输出电压。
· 如果UPS是HV系统，将可选择208V，220V，230V，240V额定电压输出。

· 如果UPS是LV系统，将可选择120V，127V额定电压输出。 

·   额定输出频率：设置额定输出频率。
· 50Hz: 输出频率设置为50Hz。
· 60Hz: 输出频率设置为60Hz。
·   恒压恒频模式
· 开启: 恒压恒频模式开启，机器将固定输出恒定的电压和恒定的频率（50Hz或60Hz），输入频率可支持40Hz~70Hz。
· 关闭: 恒压恒频模式关闭，机器的输出频率将跟踪旁路输入的频率，50Hz系统输出频率范围在46Hz~54Hz，60Hz系统输出频率范围在56Hz~64Hz。机器默认是关闭恒压恒频模式。
·   旁路禁止:

· 开启: 开启旁路禁止功能后，机器将不会有旁路输出。
· 关闭: 关闭旁路禁止功能后，机器将会有旁路输出。默认关闭旁路禁止功能。
·   N线检测:

· 关闭: UPS将不会侦测N线是否丢失。
· 自动: UPS将自动侦测N线是否丢失。如果侦测到N线丢失，UPS会报出警告。如果UPS正在开机，会转到电池模式。当N线恢复，告警会自动清除，UPS也会自动转到正常模式。
· 检测: UPS将自动侦测N线是否丢失。如果侦测到N线丢失，UPS会报出警告。如果UPS正在开机，会转到电池模式。当N线恢复，告警将不会自动清除，UPS也不会自动转到正常模式。

·   变压器补偿:

· 当输出连接到一个变压器时，对电压衰减对进行补偿。
[image: image87.png]20KVA

- 19:52:36
FHER 2018-11-07
FEHTRE iR >
ARE FREAENE {0V ~ 262V T
EHRE EHHENE 5608 ~ 6408z
Eih ECORF H =A@ > 2/2
ECOMETE 225V
ECOMIZET| 48Hz





电气设置界面第二页

·   旁路功能: 

· 开启: 开启旁路功能，旁路模式将会自动生效。
· 关闭: 关闭旁路功能，在旁路模式下将会没有旁路输出，但是在市电过载转旁路以及UPS故障时，为保障客户负载不断电，系统会默认强制开启旁路输出。
·   旁路电压范围:

· 低压点:旁路功能开启的最低输入电压，HV系统旁路低压设置点的范围是176V~209V，
低压系统旁路低压设置点的范围是96V~110V。
· 高压点: 旁路功能开启的最高输入电压，HV系统旁路高压设置点的范围是231V~264V，
低压系统旁路高压设置点的范围是130V~146V。
· 旁路频率范围:
50Hz系统的旁路频率范围为46Hz~54Hz，60Hz系统旁路频率范围为56Hz~64Hz。

· ECO模式: 

· 开启：开启ECO模式后，机器将优先让旁路输入带载。
· 关闭：关闭ECO模式后，机器将由逆变输出带载。默认为禁止ECO模式
· ECO电压范围:

· 低压点: 进入ECO模式最低电压点，此电压点范围为(额定输出电压-5V)到(额定输出电压-11V)，默认额定输出电压为-5V。
· 高压点: 进入ECO模式最高电压点，此电压点范围为(额定输出电压+5V)到(额定输出电压+11V)，默认额定输出电压为+5V。
· ECO节能模式频率范围

· 设置ECO模式范围，50Hz系统可设置ECO模式的频率范围为46Hz~54Hz，60Hz系统可设置ECO模式的频率范围为56Hz~64Hz。
电池设置

[image: image88.png]R 19:52:36

FEE 2018-11-07
EMEEAE & | 144V |[1EF | 115V
HRE FAt AL Hio7v
R AT H24
Efh S
EEEE Ho

R & SomETE




电池设置界面

·   电池警告电压:

· 电池高压警告点:电池高压警告点范围为14.0V~15.0V，默认为14.4V。
· 电池低压警告点:电池低压警告点范围为10.1V~14.0V，默认为11.4V。这个电压与电池低压关机点有关必须大于电池低压关机点。
·   电池关机点: 在电池模式下，如果电池电压低于关机点，机器将自动关机。电池电压关机点可设置范围为10.5V~12V。默认为10.7V。（针对长延机种）

·   电池寿命: 设置电池寿命，根据电池安装时间，达到电池寿命后会报电池更换警告，单位为月。默认值为0，设置为0时则关闭该功能。
·   电池参数:
· 设置电池安时数:默认为9Ah
其他

[image: image89.png]e 19:52:36
FHEA 2018-11-07
BIER H e
e SERZEANASE  HOmin
i SERTNETEHomn
i E i
) oS =





其他设置界面

·   自动重启: 

· 开启: 开启自动重启功能后，市电恢复时，此UPS会自动开机。
· 关闭: 关闭自动重启功能后，UPS按正常时序运行。
·   延时关机时间: UPS将会在弹出倒计时计数后依照设定的延时关机分钟数后关机。
·   延时开机时间: UPS将会在关机后依照此设定时间内自动开机。
·   修改密码: 重新设定用来进入进阶设定的用户密码。
进阶设定 ( 维修者密码
[image: image90.png]20KVA 19:52:36
FHE 2018-11-07

FHER
EERIE

FIE

Atk





进阶设定(维修者密码的菜单界面第一页
[image: image91.png]20KVA
FHE

BTEE 'S
R E 2/2
Hity

UPSHE





进阶设定(维修者密码的菜单界面第二页

要访问“进阶”(“维修者”界面，需要通过输入密码才能操作。请联系当地经销商获取维修密码。

注意：维修人员界面只有经过培训的合格技术员才能进行设置，否则误操作可能会导致UPS损坏。

维修人员设置界面一共有9个子菜单，分别是“系统参数”、“安装信息”、“电压校正”、“电流校正”、“初始化”、“电气设置”、“电池设置”、“其他”、“UPS自检”。
系统参数

[image: image92.png]L Pty
e 1
IS H 85211810100018000 ——
TEn I— *
raheE s 1/2
WRRE ToeEs e > v
A TR Hie





系统参数界面第一页
·   型号：设置UPS的规格型号。
·   序列号：设置UPS的整机序列号以便追溯。
·   制造商：设置制造商名称。
·   充电板数量: 设置充电板数量。
注意：本操作完成后需要重启才能生效。
·   最大充电电流: 
· 一片充电板: 共有12种选择: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A
· 两片充电板：共有12种选择: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A, 18A, 20A, 22A, 24A
·   电池节数: UPS单组电池节数的数量（注意：变更电池节数后需要重启UPS才能生效）。系统可支持正负16节到20节电池可调。系统默认电池节数为正负16节。
[image: image93.png]o 19:52:36
GiliEs 2018-11-07

HHIFREE [ 13.6V

UPSZEE! H av > —
DERE [ _100% *
WHEE H 33 2/2

T H 0000000
HEED I

.?jﬂ-ﬁﬂ. g





系统参数界面第二页
·   电池浮充电压: 按照电池厂商要求设置电池的浮充电压。系统默认浮充电压为13.6V。
·   UPS 类型: 设置UPS的类型，共有两种选择：HV和LV。注意：只有专业的维修人员才允许更改此项设置。HV表示220V、230V、240V相电压系统（中国、欧盟等地区），LV表示110V、120V、127V相电压系统（日本、美国等地区）。
注意：此项操作只有重启UPS才会生效。
·   功率设置: 设置UPS的功率。
·   输出设置: 设置UPS的输出，可以选择3-3或3-1输出。 

注意：此项操作只有重启UPS才会生效。

·   客户代码: 设置客户代码。 

·   动态密码: 开启或关闭动态密码。 

安装信息

[image: image94.png]20KVA

ot Rigitor
BHZERE Hos | 1 [ 1
BEERs Hoos [ T [ 1
FRIEE EEC ] Hz018-11-08 15:47:30
EFEAIE
EIE
WAt

1§;E





安装信息界面

· 整机安装日期: 请按照实际安装日期填写。
· 电池安装日期: 请按照实际安装日期填写。
· 日期: 请按照实际时间日期填写。
电压校正

[image: image95.png]20KVA

19:52:36
2018-11-07

AR
BusFIE
PAH 2313V 0.0%
AR gl H229.5v  [o.0%
EHFEAIE BATTER/E
B IE H7.ov 0.0%
ikt il 20

l«5»





电压校正界面第一页

·   BUS电压: BUS电压校正，点击百分比参数将会弹出图标 [image: image96.png]


，接着，每点击一次上下键[image: image97.png]


校正0.1%。点击“OK”键将保存当前设置。
·   BATT电压: 电池电压校正. 点击百分比参数将会弹出图标[image: image98.png]


，每点击一次上下键[image: image99.png]


校正0.1%。点击“OK”键将保存当前设置。
[image: image100.png]20KVA

st it or
TR
4 L1 230.0V | 0.0% —
e L2 230.0V_] 0.0% +
—~ L3 230.0V_] 0.0% 2/3
EHFEAIE FEEE Py
FFRARE L1 230.0V_ ] 0.0% _—
At L2 230.0V_ ] 0.0%
L3 230.0V_] 0.0% O
# WOREE
B P,





电压校正界面第二页

·   市电电压: 市电电压校正。点击百分比参数将会弹出图标[image: image101.png]


，每点击一次上下键[image: image102.png]


校正0.1%。点击“OK”键将保存当前设置。

·   输出电压: 输出电压校正。点击百分比参数将会弹出图标[image: image103.png]


，每点击一次上下键[image: image104.png]


校正0.1%。点击“OK”键将保存当前设置。

[image: image105.png]20KVA

. 19:52:36
AR 2018-11-07
ETEE
4 L1 230. 0V 0.0% —
e L2 230.0V__ ] 0.0% -+
— L3 EN 3/3
EHFEAIE EE Iy
EIAE L1 230.0V__ [ 0.0% _—
Atk L2 230.0V_ [ 0.0%
L3 230.0V__] 0.0% O





电压校正界面第三页

·   逆变电压: 逆变电压校正。点击百分比参数将会弹出图标[image: image106.png]


，每点击一次上下键[image: image107.png]


校正0.1%。点击“OK”键将保存当前设置。
·   旁路电压: 旁路电压校正。点击百分比参数将会弹出图标[image: image108.png]


，每点击一次上下键[image: image109.png]


校正0.1%。点击“OK”键将保存当前设置。
电流校正
[image: image110.png]19:52:36
2018-11-07

FUEHIE

L A,
L1 H 0.0 0.0%
L2 H 0.0 0.0%
13 H 0.0x 0.0%

FRIRIE

Atk





电流校正界面

·   输出电流：输出电流校正。点击百分比参数将会弹出图标[image: image111.png]


，每点击一次上下键[image: image112.png]


校正0.1%。点击“OK”键将保存当前设置。

初始化

[image: image113.png]prav 19:52:36
AR 2018-11-07

i $1¢1E%





初始化界面一

[image: image114.png]19:52:36
2018-11-07

REETHHET
SIEE | EERE
AL 2 S





初始化界面二

· 清空事件记录：点击清空事件记录，将会弹出一个问话框，如果选择“是”将会清空事件记录，如果选择“否”将会返回上一操作界面。
[image: image115.png]o 19:52:36
GiliEs 2018-11-07

RESHIAEBME
E =





初始化界面三

·   参数恢复默认值：点击参数恢复默认值后，将会弹出一个问话框，如果选择“是”将会清空参数设置，如果选择“否”将会返回上一操作界面。
[image: image116.png]19:52:36
2018-11-07

206VA
GiliEs

REEETRIER

= =





初始化界面四

·   清空校正值：点击清空校正值后，将会弹出一个问话框，如果选择“是”将会清空校正设置，如果选择“否”将会返回上一操作界面。
[image: image117.png]20RVA 19:52:36
2018-11-07

o
b
Ht

THERE

St

Ho

EIAE R
At





初始化界面五

·   清空所有设置：点击清空所有设置值后，将会弹出一个问话框，如果选择“是”将会清空所有设置，如果选择“否”将会返回上一操作界面。
[image: image118.png]



初始化界面六

· 触摸屏校正: 点击触摸屏校正后，将会弹出校正界面，依次点击“+”校正屏幕。
电气设置

[image: image119.png]20KVA

19:52:36
Fi 2018-11-07
AEHL R E 230V
ARE Efiﬁﬁﬁﬁﬁi 450% T
BURE | & Bl e
i, EREL H=m
UpsER | [NERE il v

ZEEie | 0o

.?h--ﬁﬂ. g

%a VIV V|V|[V|V




电气设置界面第一页

· 额定输出电压，设置额定输出电压。 

· 如果UPS是HV系统，将可选择208V，220V，230V，240V额定电压输出。

· 如果UPS是LV系统，将可选择120V，127V额定电压输出。 

· 额定输出频率：设置额定输出频率。
· 50Hz: 输出频率设置为50Hz。

· 60Hz: 输出频率设置为60Hz。

· 恒压恒频模式

· 开启: 恒压恒频模式开启，机器将固定输出恒定的电压和恒定的频率（50Hz或60Hz），输入频率可支持40Hz~70Hz。
· 关闭: 恒压恒频模式关闭，机器的输出频率将跟踪旁路输入的频率，50Hz系统输出频率范围在46Hz~54Hz，60Hz系统输出频率范围在56Hz~64Hz。机器默认是关闭恒压恒频模式。
·   旁路禁止:

· 开启: 开启旁路禁止功能后，机器将不会有旁路输出。
· 关闭: 关闭旁路禁止功能后，机器将会有旁路输出。默认关闭旁路禁止功能。

·   N线检测:

· 关闭: UPS将不会侦测N线是否丢失。
· 自动: UPS将自动侦测N线是否丢失。如果侦测到N线丢失，UPS会报出警告。如果UPS正在开机，会转到电池模式。当N线恢复，告警会自动清除，UPS也会自动转到正常模式。
· 检测: UPS将自动侦测N线是否丢失。如果侦测到N线丢失，UPS会报出警告。如果UPS正在开机，会转到电池模式。当N线恢复，告警将不会自动清除，UPS也不会自动转到正常模式。

·   变压器补偿:

· 当输出连接到一个变压器时，对电压衰减对进行补偿。
[image: image120.png]20KVA

Epst 19:52:36
2018-11-07
FEHTRE iR
ARE EHEERE  Huov p6av ———
EHRE FRSETE [ 56.0Hz 640Hz *
4 ECOBR 2/2
UPSEH ECORETA





电气设置界面第二页

·   旁路功能: 

· 开启: 开启旁路功能，旁路模式将会自动生效。
· 关闭: 关闭旁路功能，在旁路模式下将会没有旁路输出，但是在市电过载转旁路以及UPS故障时，为保障客户负载不断电，系统会默认强制开启旁路输出。
·   旁路电压范围:

· 低压点: 旁路功能开启的最低输入电压，HV系统旁路低压设置点的范围是176V~209V，LV系统旁路低压设置点的范围是96V~110V.

· 高压点: 旁路功能开启的最高输入电压，HV系统旁路高压设置点的范围是231V~264V，LV系统旁路高压设置点的范围是130V~146V。
· 旁路频率范围:
50Hz系统的旁路频率范围为46Hz~54Hz，60Hz系统旁路频率范围为56Hz~64Hz。. 
· ECO模式: 

· 开启：开启ECO模式后，机器将优先让旁路输入带载。
· 关闭：关闭ECO模式后，机器将由逆变输出带载。默认为禁止ECO节能模式。
· ECO模式电压范围:

· 低压点: 进入ECO模式最低电压点，此电压点范围为(额定输出电压-5V)到(额定输出电压-11V)，默认额定输出电压为-5V。
· 高压点: 进入ECO模式最高电压点，此电压点范围为(额定输出电压+5V)到(额定输出电压+11V)，默认额定输出电压为+5V。
· ECO模式频率范围

· 设置ECO模式范围，50Hz系统可设置ECO模式的频率范围为48Hz~52Hz，60Hz系统可设置ECO模式的频率范围为58Hz~62Hz。
电池设置

[image: image121.png]R 19:52:36

FEE 2018-11-07
EMEEAE & | 144V |[1EF | 115V
HRE %&%4&% Hio7v T
R AT H24 R
Efh S
UPSA: mibEEE O

EZA AT HL

v
™
B ﬁ.E-.ﬁ-





电池设置界面第一页
·   电池警告电压:

· 电池高压警告点:电池高压警告点范围为14.0V~15.0V，默认为14.4V。
· 电池低压警告点:电池低压警告点范围为10.1V~14.0V，默认为11.4V。这个电压设置与电池关机点有关，必须大于电池关机点。
·   电池关机点: 在电池模式下，如果电池电压低于关机点，机器将自动关机。电池关机点可设置范围为10.5V~12V。默认为10.7V。（针对长延机种）

·   电池寿命: 设置电池寿命，根据电池安装时间，达到电池寿命后会报电池更换警告，单位为月。默认值为0，设置为0时，则关闭该功能。
·   电池参数:

· 设置电池安时数:默认为9Ah。
· 设置电池组数:默认为1。
[image: image122.png]20KVA

19:52:36

BB 2018-11-07
B SIThRE Bzl >
AR AT & > T
T A 100
CaE Lo 22
Hit, R M H 0. 0av





· 电池设置界面第二页

·   电池学习功能：

· 开启：通过一个完整的充电和放电的过程，自学习校准电池容量预测备份时间。

· 关闭：电池预测备份时间在充电和放电过程中不会被校准。

·   电池初始化：初始化预测电池备份时间，更换新的电池后需要初始化。
·   电池校准值：校准电池备份时间。
·   电池温度补偿：根据电池温度补偿充电电压。
其他

[image: image123.png]L 19:52:36

B 2018-11-07
BHER HFE >
i L
Bt Ena i
Efh EHES =
upsEH FERFES  H& S
R UZm >
B Hewex

&E




其他设置界面

·   自动重启: 

· 开启: 开启自动重启功能后，市电恢复时，此UPS会自动开机。
· 关闭: 关闭自动重启功能后，UPS按正常时序运行。
·   延时关机时间: UPS将会在弹出倒计时计数后依照设定的延时关机分钟数后关机。
·   延时开机时间: UPS将会在关机后依照此设定时间内自动开机。
·   修改密码: 重新设定用来进入进阶设定的用户密码。
·   重置用户密码：
· 是：选择“是”将会重置用户密码并恢复默认值。

· 否：选择“否”将会取消本次操作返回上一次操作界面。

·   电池控制：该功能暂不支持。
· 电池密码：该功能暂不支持。
UPS 自检

[image: image124.png][START]

unknown





当前功能仅支持HV（额定220V、230V、240V）系统自检。因此，在执行自检操作前请断开所有的负载以及市电进线。

如果是LV（120V、127V）系统需要先设置为HV系统，然后重启UPS后才会设置为HV系统。然后重新输入维修人员密码进入自检界面。

进入自检界面后，所有的参数都是未知的。然后点击“START”开始自我检测。如果UPS功能检测正常将会显示“Normal”，如果UPS检测异常或未检测将会显示“Unknown”

UPS自检通过后将会自动黑屏，此时可上市电开机。如果UPS自检异常，将会停止在异常界面，此时维修人员需要根据自检说明文件对机器进行维修。
3-2-5.资讯页面
点击图标资讯 [image: image125.png]B



 进入资讯页面。点击图标向上[image: image126.png]


或点击图标向下
[image: image127]浏览信息。点击图标首页[image: image128.png]=k



则可以返回主菜单。点击图标返回[image: image129.png]


则可以返回上一操作界面。
[image: image130.png]20KVA
FHER

19:52:36
2018-11-07

MCUHRA

OMM9673.03 LCD: 9672.07

DSPiRA

HINV: 966604 PFC:9667.06

oIS

HER

ERHREA

ERAIE

ERREBTE





基本信息界面第一页
基本信息

·   MCU 版本: MCU版本号。
·   DSP 版本: DSP 版本号。
·   序列号: UPS的出厂序列号。
·   制造商: UPS出厂制造商。
·   客服联系人:售后服务人员。
·   客服电话:售后服务人员电话。
·   客服邮箱:售后服务人员邮箱。
[image: image131.png]20KVA 19:52:36
FHE 2018-11-07
FARTS: i
FHLD - 1 ——
Tl 0000000 *
— 2/2
HEED XA





基本信息第二页

·   并机状态: 当前UPS运行的状态。
·   并机ID:当前UPS的并机序列号。
·   客户代码:当前客户代码。

·   动态密码:是否开启动态密码。

[image: image132.png]e 19:52:36
FH 2018-11-07

FEwHEE  H230v
AEhmdnE 508
[EEETES Bl
BEE H =@
FHIEE ¥R
oo® [ =0
BHNER H #E





额定信息界面

额定信息

·   额定输出电压:显示输出的额定电压

·   输出频率:显示额定的输出频率

·   恒压恒频模式:开启或关闭恒压恒频模式

·   旁路禁止:开启或关闭旁路静止功能

·   旁路功能:开启或关闭自动旁路功能

·   ECO模式:开启或关闭ECO省电模式
· 自动重启: 开启或关闭自动重启功能
[image: image133.png]19:52:36

a 2018-11-07
TRAETE  Hiov
RSEoE {5600z
FEHEAEEE {76V
FHRMEEE  [560Hz
ECOREIRM rp2sv.
ECOMUERE H{58-0Hz





参数信息界面第一页

参数信息
·   市电电压范围:设置可接受的市电输入电压范围

·   市电频率范围:设置可接受的市电输入频率范围

·   旁路电压范围:设置可接受的旁路电压范围

·   旁路频率范围:设置可接受的旁路频率范围

·   ECO电压范围:设置可运行ECO模式的电压范围
·   ECO频率范围:设置可运行ECO模式的频率范围
[image: image134.png]20KVA

19:52:3
FRE 20187116707
R TIEAE |{990Min
e L BT | 144V ——
f&F | 115V ‘
A Hiomv 2/2
FERTRALEA ] H omin \ 4
FERTFRATLEE] H omin
BT H 16 O

-Eﬂ-— b=




参数信息界面第二页
·   电池模式工作时间:剩余最大电池放电时间

·   电池警告电压: 

· 高压警告:设置电池高压警告电压点

· 低压警告:设置电池低压警告电压点

·   电池关机点:如果电池低压低于关机点，UPS将会自动关机保护电池

·   延时关机时间:在显示界面弹出倒计时后，UPS将在设置时间内关机
·   延时开机时间:UPS关机后，UPS将在设置时间内自动开机
·   电池节数:显示电池节数
3-2-6. 事件记录显示 

点击图标记录[image: image135.png]


进入时间记录界面. 事件记录将会记录UPS的警告和错误信息. 记录包含日期、时间、代码和描述. 点击图标向上[image: image136.png]


或图标向下
[image: image137]则可浏览页面内更多的信息. 点击图标首页[image: image138.png]=k



则可返回主菜单. 点击返回[image: image139.png]


则客户回到上一操作界面. 请参考第3章第6节和第7节的警告和错误信息清单

[image: image140.png]20KVA

19:52:36

AR 2018-11-07
EffE] NS Fiifid

2018/11/8 [ 17:02:30 | 01 | f&st, ER

201811/ | 17:0230 | 02 | &t | AL

Ky
S A





事件记录界面
3-3. 声音告警 
	说明
	警音状态
	静音

	UPS 状态

	旁路模式
	每2分钟响一声
	可

	电池模式
	每4秒响一声
	

	故障模式


	持续鸣响
	

	告警

	过载 
	每秒响两声
	否

	其它告警
	每秒响一声
	

	故障

	所有故障
	持续鸣响
	可


3-4. 单机操作
1. 市电模式开机 
1)  确认系统配线正确后，先将电池箱的断路器切换至<ON>位置 (本步骤仅限于长延机种)，再将市电输入断路器切换至<ON>，此时UPS内部工作电源将被自动开启，风扇开始运转，UPS进入初始化模式；几秒钟后，UPS会在旁路模式运行并通过旁路输出。
注： UPS在旁路模式下运行时直接经过旁路给负载供电，此时的负载无法受到UPS的完全保护，只有进行开机使UPS工作于市电模式后, 负载才会受到完全的安全保护。为了保护您的设备，您需要开启 UPS；相关开启操作请参阅如下步骤。 

2)  按住“[image: image141.emf]”键0.5秒以上，蜂鸣器鸣叫一声，数秒之后，UPS会进入市电模式 (通常称为‘开机’)。
3)
如果开机后市电输入异常，UPS 会直接进入电池模式，避免对负载的供电中断。
注： UPS在电池模式时，耗尽电池电力后会自动关闭。如果市电恢复，UPS 会自动重启进入市电模式。
2. 电池模式开机
1)  请确认两组电池按照”+,GND,-” 顺序连接，电池箱的断路器设定在<ON>位置（此步骤仅限于长延机种）。 
2)  短按“ON”键使UPS建立电源，UPS将进行初始化。初始化完成后，UPS进入无输出状态。此时按住“[image: image142.emf]”键0.5秒以上，蜂鸣器会鸣叫一声。  

3)  数秒之后，UPS便会开启进入电池模式。
3. 连接设备
在UPS 开启后，请将设备连接至UPS。
1)  先开启UPS，再逐一开启您的设备；此时，LCD 面板会显示当前的负载等级。
2)  如果有连接如打印机之类的感性负载的话，则需先计算这些负载启动时的冲击电流，以确认UPS容量是否足以支持这样的负载，因为一般这类负载所需的启动功耗很大。建议超过150%过载小于60毫秒。
3)  当 UPS 过载时，蜂鸣器会每秒响两声。此时请立即减少一些负载。建议带载量不超过额定功率的80%，以保证系统安全可靠运行。
4)  在市电模式中，如果UPS发生过载的时间超过可接受时间(请参考产品规格表)的话，UPS会自动转换到旁路模式。在过载的情况移除后，UPS会自动返回到市电模式。若在半小时内发生过3次过载状况，则会锁定在旁路模式，只有人为按开机键后才能重新开机进入市电模式。若是在电池供电模式下，发生过载时间超过可接受时间(请参考产品规格表)，则UPS会呈现故障状态。
4. 电池充电
1)  将UPS连接到市电后并开启在线模式，除电池自检模式，过载或电池电压过高的情况以外，充电器都会自动给电池充电。
2)  建议在使用前给电池充电10个小时。否则，后备时间会比预期的要短。
3)  请确认控制板上设定的电池数目(请参阅第3-4-13 节)与实际连接的数量相符。
5. 电池模式操作
1)  当UPS在电池模式时，依照电池所剩电量，蜂鸣器告警的方式和间隔会有所不同：电池所剩电量高于 25%时，蜂鸣器每4秒叫一次； 当电池电压降至告警程度时，告警音会缩短成每秒一声，提醒用户电池电量已过低且UPS 即将自动关机。在后者情况中，用户可关闭部份非关键性设备延长后备时间。如果无其他非关键性负载可关闭，须尽快关闭主负载来保护设备和保存数据。否则，将有数据丢失或负载断电等风险。
2)  在电池模式中，如果告警音恼人的话，可触碰屏幕选择”设定(一般(报警器”来关闭告警音。
3)  长延机种的电力后备时间长短取决于外接电池的容量。
4)  电池后备时间会依环境温度和负载设备种类而有所差异。
5)  当电池放电时间显示为 16.5 小时（990min，LCD面板的默认值）时，在UPS通过电池供电16.5小时后，便会自动关机以保护电池。
6. 电池自检
1)  在UPS处在市电模式/CVCF模式的情况下，可以触碰屏幕上的”控制”图标，选择”电池测试”，详细步骤可以参考”控制(电池测试”章节。
2)  用户也可利用监控软件来设定电池自检的执行方式。
7. 市电模式下关机

1)  触碰”控制”图标并选择”开启/关闭UPS”选项，屏幕上会出现”关闭UPS?”，选择”是”关闭UPS。详细步骤请参考”控制( 开启/关闭UPS“章节。
注 1： 如果UPS 已设定成启用旁路输出的话，即便您关闭UPS(逆变器)，在市电正常的情况下，市电将通过旁路直接输出。
注 2： 在关闭UPS后，UPS是以旁路方式供电；一旦市电停电，UPS上连接的设备有立即断电的风险。
2)  在旁路模式，UPS的输出电压依然存在。只有关掉输入断路器与旁路输入断路器，几秒钟后，面板显示完全熄灭，才表示UPS完全关机。
8. 电池模式下关机
1)  触碰”控制”图标并选择”开启/关闭UPS”选项，屏幕上会出现”关闭UPS?”，选择”是”关闭UPS。详细步骤请参考”控制( 开启/关闭UPS“章节。
2)  此时，UPS将关闭所有电源和输出。
9. 蜂鸣器静音
1)  触碰”设定”图标并选择”一般”设定后，有两种静音选项，详细步骤请参考”设定(一般”章节。
2)  有一些警告报警在告警未消除前不能静音。详情参考3-3
10. 在告警状态下的操作
1)  当告警码在屏幕上闪烁并且蜂鸣器每一秒响一声时，代表有告警状态发生，用户可以点选”纪录”图标，进入纪录里查阅告警的讯息，查阅步骤可以详阅3-2-6记录接口章节。
2)  用户可透过”纪录”图标内找出告警码（参照3-7），并依照第4章详述的故障排除方法来解决问题。
2)  有些告警音在排除问题之前是无法关闭的。相关详细内容请参阅第3-3 节。 
11. 在故障模式下的操作
1)  当错误码显示在屏幕上并且蜂鸣器长鸣，这意味着UPS有很严重的故障发生。用户可以点选”纪录”图标，进入纪录里查阅告警的讯息，查阅步骤可以详阅3-2-6记录接口章节。
2)  在这类故障发生时，请即刻检查负载、布线、通风、市电、电池等各部位。在问题解决之前，绝对不可尝试重新启动UPS。如果无法解决问题，请立即联系您的经销商或维修人员。
3)  如果情况紧急时，请立即断开市电、外接电池、和输出，以避免危险进一步扩大。
12. 维修模式下的操作
此操作模式仅限余专业合格的维修技师。
当UPS需维修或保养时，无法切断负载电源，请确保UPS切换至维修模式。
1)  首先，关闭UPS。
2)  之后，移除面板上维修旁路开关盖板。
3)  将维修开关切换至 “旁路”位置。
3-5. 并机操作
1. 并机系统启动
首先，确定所有UPS都是并机模式并且配置相同
1)  依序开启每一台UPS，加电到市电模式 (参照3-4(1))，然后，用万用表测量每一个UPS每一相位逆变输出电压，请在LCD设置中校准逆变输出电压 (参照”设定(进阶(电压校正(逆变电压”)，直到与UPS实际逆变输出电压差值不超过1V。须确保差异在1V以内，方可进行并机运作。
2)
关闭每一个UPS (参照章节 3-4(7)). 然后根据2-4章节接线。 
3)
移除并机均流线接口的盖板，用并机线和均流线连接每一个UPS，然后锁上螺丝并盖好盖板。.
4)  在市电模式下启动并机系统：
a) 闭合每一个UPS输入断路器(对于双输入,也要闭合外接的旁路输入断路器)。所有UPS进入旁路模式后，测量两个UPS相同相位的输出电压以确保相位顺序正确。如果两个电压差接近0，表示连接正确。否则须检查连线连接的正确性。
b) 每一个UPS闭合输出断路器。
c) 依次按下每一个UPS的电源键开机，数秒后，所有UPS会同步进入市电模式，并机完成。
5) 在电池模式下启动并机系统：
a) 闭合每一个UPS电池断路器 (仅限于长延机)和外接的输出断路器。
b) 开启一个UPS。不久这个UPS会进入电池模式。
c) 然后开启另一个UPS，一会UPS进入电池模式并加入并机系统。 

d) 如果有第三个UPS，重复步骤 c)。然后，并机完成。 

如果需要更加详细的并机操作说明，请联系供应商或并机操作服务中心。
2. 在并机系统加新的UPS
1)  当系统正在运行时不能加新的UPS进入并机系统。必须切断负载并关闭系统。 

2)  确认所有UPS是并机模式。并参照章节2-4连线。
3)  参照之前的章节来安装新的并机系统。
3. 从并机系统移除一个UPS
从并机系统移除一个UPS有两种方法：
第一方法:
1) 触碰”控制”图标然后选择”开启/关闭UPS”选项，点选”是”关闭UPS，然后这台UPS会进入旁路模式或无输出模式。 

2) 断开这个UPS的外接输出断路器及输入断路器。
3) 在这个UPS关闭之后，你可以断开电池断路器(仅限于长延机)并且移除并机线和均流线。然后将这个UPS移除出并机系统。
第二方法:

1) 如果旁路异常，你不可能在输出不间断的情况下移除UPS。首先必须切断负载并关闭系统。
2) 确认每一台UPS的旁路设置为使能，然后按电源键依次关闭每一台UPS。所有UPS将转到旁路模式。移除所有维护旁路开关的盖板并且设置维护开关由 “UPS”到 “BPS”。然后断开所有UPS的输入断路器和电池断路器。 

3) 断开你想要移除的UPS的输出断路器，及并机线和均流线。然后从并机系统中移除此UPS。
4) 闭合并机系统中剩余UPS的输入断路器，系统将转到旁路模式。将维护开关由 “BPS” 到“UPS，将维护开关盖板还原。 

5) 参照3-5(1)开启剩余的UPS。
[image: image143.jpg]


 警告: (只对并机系统)
● 启动并机系统激活逆变器之前，确认所有UPS的维护开关在相同位置。
● 当并机系统启动并且通过逆变器工作，请不要操作维护开关。
● 若在并机系统下运作，将不支持ECO模式，因此，请务必将每台UPS的ECO模式设置成“关闭”。
3-6. 故障代码
	错误码
	错误事件
	图标
	错误码
	错误事件
	图标

	01
	总线启动失败
	无
	41
	过温
	无

	02
	总线电压过高
	无
	42
	DSP 通讯失败
	无

	03
	总线电压过低
	无
	43
	过载
	
[image: image144.png]QVER LOAD






	04
	总线不平衡
	无
	46
	错误的UPS设置
	无

	06
	整流器过流
	无
	47
	MCU 通讯失败
	无

	11
	逆变器软启失败
	无
	48
	两个DSP 固件版本不兼容
	无

	12
	逆变器电压过高
	无
	60
	旁路相短路
	[image: image145.jpg]




	13
	逆变器电压过低
	无
	61
	旁路 STS 短路
	无

	14
	逆变器 L1 输出（对中性线）短路
	[image: image146.jpg]



	62
	旁路 STS 开路
	无

	15
	逆变器 L2 输出(对中性线)短路
	[image: image147.jpg]



	63
	L1相逆变波形不正常
	无

	16
	逆变器 L3 输出(对中性线)短路
	[image: image148.jpg]



	64
	L2相逆变波形不正常
	无

	17
	逆变器 L12 输出 (线对线)短路
	[image: image149.jpg]



	65
	L3相逆变波形不正常
	无

	18
	逆变器 L23 输出 (线对线)短路
	[image: image150.jpg]



	66
	逆变电流采样异常
	无

	19
	逆变器 L13 输出 (线对线)短路
	[image: image151.jpg]



	67
	旁路输出相短路
	[image: image152.jpg]




	1A
	逆变器 L1 负功故障
	无
	68
	旁路输出线短路
	[image: image153.jpg]




	1B
	逆变器 L2 负功故障
	无
	69
	逆变SCR短路
	无

	1C
	逆变器 L3 负功故障
	无
	6C
	BUS电压下降斜率过快
	无

	21
	电池 SCR 短路
	无
	6D
	电流采样错误值
	无

	23
	逆变器继电器开路
	无
	6E
	SPS 电源错误
	无

	24
	逆变器继电器短路
	无
	6F
	电池极性颠倒
	无

	25
	线路故障
	无
	71
	L1相PFC IGBT 过流
	无

	31
	并机通讯失败
	无
	72
	L2相PFC IGBT 过流
	无

	32
	主机信号失败
	无
	73
	L3相PFC IGBT 过流
	无

	33
	同步信号失败
	无
	74
	L1相INV IGBT 过流
	无

	34
	同步触发信号失败
	无
	75
	L2相INV IGBT 过流
	无

	35
	并机通讯遗失
	无
	76
	L3相INV IGBT 过流
	无

	36
	并机输出电流不平衡
	无
	78
	LCD 通讯故障
	无


3-7.告警代码
	告警码
	告警事件
	告警码
	告警事件

	01
	电池未连接
	22
	并机系统中旁路输入状况不一致

	02
	IP 中性线断开
	33
	30分钟过载3次锁定旁路

	04
	IP相位异常
	34
	整流器电流不平衡

	05
	旁路相位异常
	3A
	维护开关盖板打开

	07
	过充
	3C
	三相输入市电极度不平衡

	08
	电池电压过低
	3D
	旁路不稳定

	09
	过载
	3E
	电池电压过高

	0A
	风扇告警
	3F
	电池电压不平衡

	0B
	EPO使能
	40
	充电器短路

	0D
	过温
	41
	旁路丢失

	0E
	充电器故障
	42
	变压器温度过高告警

	21
	并机系统中市电输入状况不一致
	43
	BUS软起错误


4. 故障排除

当 UPS 系统有运行不正常的情况时，请依下表来尝试解决问题。 
	问题情形
	可能原因
	解决方法

	主电源正常，但是没有任何指示灯亮灯，也没有告警音响起。
	AC输入电源可能松脱，未接好。
	检查输入电线线有无松脱的情形。

	LCD面板上有0B错误码在闪烁，并且，每秒会有警音响一声。
	EPO 功能被激活。这时，EPO 开关在“OFF”状态或跳线开路。
	使这个电路闭合关闭EPO功能。

	LCD面板上有 01 图示在闪烁，并且，每秒会有告警音响一声。
	外接电池的连接方式错误。
	检查所有电池的连接方式是否正确。

	LCD面板上有 09 图示在闪烁，并且，每秒会有警音响两声。
	UPS过载。
	请将超出额定负载的部分移除。

	
	UPS过载，而UPS目前正以旁路方式直接由市电对设备进行供电。
	请将超出额定负载的部分移除。

	
	短时间内多次过载，UPS已经锁定在旁路模式，直接以市电对设备进行供电。
	请将超出额定负载的部分移除，并重新启动UPS系统。

	故障代码显示 43 图示亮起，并且，警音持续鸣响。
	UPS过载时间过久而进入故障状态，并自动关机。
	请将超出额定负载的部分移除，并重新启动UPS系统。

	故障代码显示 14，15，16，17，18，19图示亮起，并且，警音持续鸣响。
	UPS自动关闭，输出端发生短路。
	检查输出端的布线，确认设备是否有短路的情况发生。

	LCD面板上显示其他故障代码并且蜂鸣器持续鸣响。
	UPS内部发生故障。
	请联系您的经销商。

	电池后备时间比规格上显示的时间短。
	电池可能未充饱。
	请先充电至少7个小时后，再检查电池电量。如果电池电量仍低，请联系您的经销商。

	
	电池故障。
	请联系您的经销商，要求更换电池。

	LCD面板上有0A警告码在闪烁。
	风扇卡住或无法转动；或者UPS过热。
	检查风扇并联系您的经销商。 

	故障代码显示02。
	输入中性线未连接
	检查并改正输入中性线连接。如果连接是好的并且告警依然显示，请参照LCD设定里的菜单，点选”进阶(用户密码(电器参数”里的设定，点选N线检测”，然后选取检测清除UPS告警。此时需要重新启动。

	
	L2 或 L3输入保险丝熔断
	更换保险丝


5. 存放和保养
5-1. 存放  

在存放本产品之前，请先充电 7 小时。存放时应以直立方式置放于干爽的场所。在存放期间，请依下表实施充电保养：
	存放温度
	充电间隔
	充电时间

	-25°C - 40°C
	每3个月
	1到2小时

	40°C - 45°C
	每2个月
	1到2 小时


5-2. 保养
[image: image154.jpg]



UPS系统使用具危险性的电压，只可由合格的维护人员进行维修。 

[image: image155.png]


  有触电的危险。即使主电源已经断开，UPS系统内的组件仍然因连接到电池而存在危险。 

[image: image156.jpg]



从事任何服务或维护，应先断开电池，并确认母线电容器两端不存在危险电压。 

[image: image157.jpg]



只有充分熟悉电池并已备有防护措施的维修人员才可从事或督导更换电池作业。未经授权的
人员必须远离电池。 

[image: image158.png]


  有触电的危险。电池电路与市电输入为非隔离。电池端子和接地之间可能出现危险电压。
在接触前，请确认没有电压！
[image: image159.jpg]


  电池可能会导致触电，产生短路大电流。维修前，请除去手表、戒指等金属物体，并在维修
中使用带绝缘把手和手柄的工具。
[image: image160.jpg]


  在更换电池时，请安装相同数量和相同规格的电池。
[image: image161.jpg]


  不可将电池丢入火中，否则可能引发爆炸。废弃电池应遵照当地法规来处理。
[image: image162.jpg]


  不可拆解或损伤电池，电池所含的电解质一旦泄漏，会对皮肤和眼睛造成伤害，甚至可能带有毒性。 

[image: image163.jpg]


  只能更换相同类型和安培数的保险丝以免火灾。
[image: image164.jpg]


  非专业人员不要拆解UPS系统。
6. 产品规格
	型号
	30K
	40K
	60K
	100K
	120K
	180K
	200K

	容量*
	30KVA/30KW
	40KVA/

40KW
	60KVA/

60KW
	100KVA/

100KW
	120KVA/

120KW
	180KVA/

180KW
	200KVA/

200KW

	输入

	电压范围
	最低转换电压
	110 VAC(Ph-N) ± 3 % 于 50%负载; 176 VAC(Ph-N) ± 3 %于100%负载

	
	最低回复电压
	最低转换电压+ 10V

	
	最高转换电压
	300 VAC(L-N) ± 3 %于50%负载; 276 VAC(L-N) ± 3 %于100%负载

	
	最高回复电压
	最高转换电压- 10V 

	频率范围
	46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统
56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统

	相位
	3相+中性线

	功率因数
	≧ 0.99于100%负载

	输出

	相位
	3相+中性线

	输出电压
	360/380/400/415VAC (Ph-Ph)

	
	208*/220/230/240VAC (Ph-N)

	AC 电压精度 
	± 1%

	频率范围 (同步范围)
	46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz系统; 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统

	频率范围 (电池模式)
	50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz

	过载
	AC 模式
	100%~110%: 60分钟; 110%~125%: 10分钟; 125%~150%:1分钟;>150% : 立即

	
	电池模式
	100%~110%: 60分钟; 110%~125%: 10分钟; 125%~150%:1分钟;>150% : 立即

	电流峰值比
	3:1 (最大值)

	谐波失真
	≦ 2 % @ 100%线性负载; ≦ 5 % @ 100%非线性负载

	切换时间
	市电[image: image165.jpg]


电池
	0 ms

	
	逆变[image: image166.jpg]


旁路
	0 ms (锁相失败, <4ms中断发生)

	
	逆变[image: image167.jpg]


ECO
	0 ms (市电丢失，<10 ms)

	效率

	AC 模式
	95.5%

	电池模式
	94.5%

	电池

	标准机
	型号
	12 V / 7 Ah
	12 V / 9 Ah
	无

	
	数量
	(16+16)颗 x 2串
	

	
	充电电流 
	2A
	

	
	充电电压 
	+/- 13.65 VDC * N ± 1% (N = 16~20)
	

	长延机
	型号
	依用途而异

	
	数量
	32 ~ 40 (可调整)

	
	充电电流 
	1~12A±10%  预设1A
	1~18A±10%
预设1A
	2~36A±10% 

预设2A
	3~54A±10% 

预设3A

	
	充电电压 
	+/- 13.65 VDC * N ± 1% (N = 16~20)

	外观

	标准机
	尺寸,深X宽X高mm
	815 x 300 x 1000
	无

	
	净重 (公斤)
	207
	229
	

	长延机
	尺寸,深X宽X高mm
	815 x 300 x 1000
	974 X 600 X 1600

	
	净重 (公斤)
	74
	54
	87
	241
	286
	286
	382

	环境条件

	操作温度
	0 ~ 40°C (电池寿命在> 25°C的环境中会缩短)

	操作湿度
	<95 %且无结露情形

	保护
	IP20

	操作海拔高度**
	<1000m**

	噪音
	小于65dB @ 1 M
	小于70dB @ 1 M
	小于75dB @ 1 M

	管理

	智能型 RS-232 或 USB
	支援Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows® 7/8/10、Linux和MAC

	选配 SNMP
	支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理


* 当输出电压调整到208VAC时，容量是为额定容量的 90% 。

**如果UPS安装并用于海拔高度超过1000公尺的环境时，输出功率在计算上应每100公尺递减1%。
***产品规格有所变更时，并不另行通知，敬请见谅。
使用手册





警告：高泄漏电流


务必先完成接地线路才可接通电源








在电源工作前


先断开不间断电源(UPS)


-然后检查包括接地保护端子在内的所有端子是否有任何危险电压


� EMBED PBrush ���  馈电电压风险












[image: image1][image: image168.png]


[image: image169.png]


_1557058791.vsd
�

�

Main  Input


Input Rly


UPS


L1


L2


L3


N



主页
初始化
控制
事件记录
测量
开或关UPS
电池测试
全部静音
第一页
第二页
第三页
基本信息
第一页
第二页
设置
资讯
开启或关闭充电板
清空事件记录
参数恢复默认值
清空校正值
清空所有设置
触摸屏校准

系统参数
密码:****
安装信息
电压校正
电流校正
初始化
电气设置
电池
其他
UPS自检
电气设置
电池
其他


密码:0000
参数信息
额定信息
基本信息
进阶
用户
维修人员



首页
控制
开启或关闭 UPS
全部静音
确认开启或关闭 UPS
确认是否需要电池测试
确认是否全部静音
进入或返回
进入或返回
进入或返回
开启或关闭充电板
电池测试
确认是否强开充电板
进入或返回
退出并机
确认是否退出并机
进入或返回



_1557058814.vsd
�

�

Main  Input


Input Rly


UPS


L1


L2


L3


N


Bypass  Input


Input Rly


L1


L2


L3


N



_1468071152

_1550682525.vsd
�

PBAT


NBAT


TO UPS BAT+


TO UPS BAT N


TO UPS BAT-



_1295264676

